Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерно-строительный

институт

Инженерные системы зданий и сооружений

кафедра

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Вентиляция деревообрабатывающего цеха в г. Красноярске

тема

Руководитель					_________	И. О. Фамилия							    	подпись, дата		инициалы, фамилия

Студент гр 0000-00    000000000		_________	И.О. Фамилия

номер группы, номер зачетной книжки		подпись, дата		инициалы, фамилия

Красноярск 2026

Изм.

Кол.

Лист

№док.

Подп.

Дата

ата

Стадия

Лист

Листов

КП-08.03.01-ХХХХХХХХХ-2026 ПЗ

Вентиляция

деревообрабатывающего цеха

Разработал

Проверил

.

ИСЗиС

У

2

46

Содержание

1. Текстовая часть	3

1.1 Введение	3

1.2 Климатические параметры района строительства	4

1.3 Параметры микроклимата внутреннего воздуха	6

1.4 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций	9

1.5 Расчёт теплопотерь	11

1.6 Расчёт теплопоступлений	15

1.7 Поступления влаги, газов и пыли	17

1.8 Местные отсосы. Стружкоотсосы и аспирационные коллекторы	19

1.9 Воздушно-тепловая завеса ворот	21

1.10 Общеобменная вентиляция	23

1.11 Аэродинамический расчёт систем вентиляции	27

1.12 Подбор оборудования для систем вентиляции	30

1.13 Теплоснабжение калориферов. Узлы регулирования	33

1.14 Типы рекуператоров систем вентиляции. Назначение и принцип работы (специальное задание)	35

1.15 Заключение	39

1.16 Список использованных источников	40

2. Графическая часть	42

2.1 План на отм. 0,000 с системами вентиляции	42

2.2 Расчётная схема системы П1	43

2.3 Расчётная схема системы В1	43

3. Приложения	44

3.1 Приложение А. Таблица воздушного баланса цеха	44

3.2 Приложение Б. Спецификация основного оборудования	45

3.3 Приложение В. Опросный лист на приточную установку П1	46

1. Текстовая часть

1.1 Введение

Курсовой проект «Вентиляция промышленного здания» выполнен в соответствии с заданием на проектирование и учебно-методическим пособием [1]. Номер варианта задания – 16 (табл. П 2.1 [1]); исходные данные варианта:

– объект проектирования – деревообрабатывающий цех (вариант плана 8-2; листы задания «Вариант 16»: план на отм. 0,000, фрагмент плана на отм. +4,000, разрез А-А, фасады);

– район строительства – г. Красноярск;

– ориентация фасада по оси А – юг (Ю);

– теплоноситель – вода с параметрами 130–70 °С, располагаемый напор Р1–Р2 = 0,2 МПа;

– ограждающие конструкции: стены – керамзитобетонные панели, заполнение световых проёмов – по расчёту, полы – неутеплённые на грунте;

– индивидуальное (специальное) задание № 16 – «Типы рекуператоров систем вентиляции. Назначение и принцип работы».

Вентиляция промышленного здания должна обеспечивать в рабочей зоне допустимые (оптимальные) параметры микроклимата и содержание вредных веществ, не превышающее предельно допустимых концентраций (ПДК). Согласно статье 20 Технического регламента [2] в проектной документации зданий с пребыванием людей должны быть предусмотрены меры по обеспечению воздухообмена, достаточного для своевременного удаления вредных веществ из воздуха помещений. Для деревообрабатывающих производств основной вредностью является древесная пыль, а значительные тепловыделения электродвигателей станков определяют воздухообмен в тёплый и переходный периоды года.

В проекте выполнены: теплотехнический расчёт наружных ограждающих конструкций; расчёт теплопотерь и теплопоступлений по помещениям, теплового баланса цеха по периодам года; расчёт поступлений древесной пыли и влаги; подбор стружкоотсосов и аспирационных коллекторов; расчёт воздушно-тепловой завесы ворот; расчёт воздухообменов общеобменной вентиляции, аэрации и воздушного баланса; подбор воздухораспределителей; аэродинамический расчёт систем П1 и В1; подбор вентиляционного оборудования; расчёт теплоснабжения калориферов, узлов регулирования и дежурного отопления. Специальное задание посвящено типам рекуператоров систем вентиляции, их назначению и принципу работы.

1.2 Климатические параметры района строительства

Согласно СП 131.13330.2025 [3, рис. А.1] город Красноярск относится к климатическому району строительства I В (рисунок 1).

Рисунок 1 – Карта климатического районирования территории РФ для строительства [3]

Значения метеорологических параметров внешней среды района строительства определяют по главе 16 [3]. Параметры наружного воздуха для переходных условий года следует принимать: температуру +10 °С; удельную энтальпию 26,5 кДж/кг [1, п. 1.1].

Значения принятых расчётных параметров наружного воздуха заносят в таблицу 1 (холодный период года – по параметрам Б, тёплый – по параметрам А).

Таблица 1 – Расчётные параметры наружного воздуха

| Параметры | Холодный | Тёплый | Переходный |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха tн, °С | −37 | 23 | 10 |
| Теплосодержание Iн, кДж/кг | −37,0 | 47,8 | 26,5 |
| Средняя температура отопительного периода tо.п, °С | −6,6 | – | – |
| Продолжительность отопительного периода zо.п, сут | 234 | – | – |
| Расчётная скорость ветра v, м/с | 4,1 | 1,0 | – |
| Зона влажности | сухая | – | – |

Расчётные параметры приняты по правилам таблицы 16.1 [3]: для холодного периода – параметры Б (температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь), для тёплого периода – параметры А (температура обеспеченностью 0,95, минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, но не менее 1 м/с). Выдержки из [3] приведены ниже.

1.3 Параметры микроклимата внутреннего воздуха

Параметры микроклимата помещений (кроме помещений, для которых они установлены другими нормативными документами) следует принимать в соответствии с [4] по [7] и [5] для обеспечения температуры воздуха, результирующей температуры помещения, относительной влажности воздуха и скорости движения воздуха в пределах указанных параметров в обслуживаемой или рабочей зонах помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах).

Показателями, характеризующими микроклимат на рабочих местах в производственных помещениях, являются:

а) температура воздуха;

б) температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), устройств, а также технологического оборудования или ограждающих его устройств;

в) относительная влажность воздуха;

г) скорость движения воздуха;

д) интенсивность теплового облучения.

Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях оцениваются в зависимости от категории работ по уровню энергозатрат организма (табл. 5.1 [5]).

Оптимальные (рекомендуемые) параметры внутреннего воздуха представляют собой совокупность наиболее благоприятных условий для наилучшего самочувствия человека, условия для правильного протекания технологического процесса.

Таблица 2 – Категории работ по уровню энергозатрат организма

| Категория работ | Интенсивность энергозатрат, Вт | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| I а | До 139 | Ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления |
| I б | 140-174 | Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся физическим напряжением |
| II а | 175-232 | Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения |
| II б | 233-290 | Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением |
| III | Более 290 | Работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий |

Расчётные параметры внутреннего воздуха следует принимать по таблице 3 или по таблице 5.2 [5].

При определении температуры для тёплого периода года в помещениях с избытком тепла выбирают максимальную из допустимых температур, а при отсутствии избытков тепла – экономически целесообразную в пределах допустимых температур.

Для холодного и переходного периода для ассимиляции избытков тепла выбирают температуру, экономически целесообразную в пределах допустимых значений, а при отсутствии избытков тепла – минимальную из допустимых температур.

Скорость движения воздуха и относительная влажность принимаются по таблице 3 или по таблице 5.2 [5].

Допустимые (обязательные) величины параметров микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям либо техническим и экономическим причинам не обеспечиваются оптимальные нормы.

Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и тёплый периоды года приведены в таблице 3.

При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах:

а) перепад температуры воздуха по высоте от уровня пола (0,1; 1,0; 1,5) м должен быть не более 3 °С;

б) перепад температуры воздуха по горизонтали, а также её изменения в течение смены не должны превышать: для категорий работ Iа и Iб – 4 °С; для категорий работ IIа и IIб – 5 °С; для категории работ III – 6 °С.

При этом значения температуры воздуха не должны выходить за пределы величин, указанных в таблице 3 для отдельных категорий работ.

Таблица 3 – Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях [5]

| Периоды года | Категория работ по уровню энерготрат, Вт | Температура воздуха, °C |  | Температура поверхностей, °C | Относительна я влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диапазон нижеоптимальных величин | диапазон выше оптимальных величин |  |  | для диапазона температурвоздуха ниже оптимальных величин,не более | для диапазона температур воздуха выше оптимальны х величин,не более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| холодный | Iа (до139) | 20,0 -21,9 | 24,1- 25,0 | 19-26 | 15 - 75 | 0,1 | 0,1 |
|  | Iб (140 -174) | 19,0 -20,9 | 23,1- 24,0 | 18-25 | 15 - 75 | 0,1 | 0,2 |
|  | IIа(175 -232) | 17,0 - 8,9 | 21,1 - 23,0 | 16-24 | 15 - 75 | 0,1 | 0,3 |
|  | IIб(233 -290) | 15,0 -16,9 | 19,1 - 22,0 | 14-23 | 15 - 75 | 0,2 | 0,4 |
|  | III(блее290) | 13,0 -15,9 | 18,1 - 21,0 | 12-22 | 15 - 75 | 0,2 | 0,4 |
| теплый | Iа (до139) | 21,0 -22,9 | 25,1 - 28,0 | 20-29 | 15 – 75 | 0,1 | 0,2 |
|  | Iб (140 -174) | 20,0 -21,9 | 24,1 - 28,0 | 19-29 | 15 - 75 | 0,1 | 0,3 |
|  | IIа (175 -32) | 18,0 -19,9 | 22,1 - 27,0 | 17-28 | 15 - 75 | 0,1 | 0,4 |
|  | IIб(233 -290) | 16,0 -18,9 | 21,1 - 27,0 | 15-28 | 15 - 75 | 0,2 | 0,5 |
|  | III(более 290) | 15,0 -17,9 | 20,1 - 26,0 | 14-27 | 15 - 75 | 0,2 | 0,5 |

При температуре воздуха на рабочих местах 25 °С и выше максимально допустимые величины относительной влажности воздуха не должны выходить за пределы: 70 % – при температуре воздуха 25 °С; 65 % – при 26 °С; 60 % – при 27 °С; 55 % – при 28 °С.

При температуре воздуха 26–28 °С скорость движения воздуха для тёплого периода года должна соответствовать диапазонам: 0,1–0,2 м/с – для категории работ Iа; 0,1–0,3 м/с – для категории работ Iб; 0,2–0,4 м/с – для категории работ IIа; 0,2–0,5 м/с – для категорий работ IIб и III.

В соответствии с п. 5.1 [4]:

б) в холодный период года в рабочей зоне производственных помещений допускается принимать температуру воздуха минимальную из допустимых температур при отсутствии избытков теплоты в помещениях или в пределах допустимых параметров в помещениях с избытками теплоты. В производственных помещениях площадью более 50 м² на одного работающего допускается обеспечивать расчётную температуру воздуха только на постоянных рабочих местах и более низкую (но не ниже 10 °С) температуру воздуха на непостоянных рабочих местах;

в) в тёплый период года в рабочей зоне помещений при наличии избытков теплоты – температуру воздуха в пределах допустимых температур, но не более чем на 4 °С для производственных помещений выше расчётной температуры наружного воздуха (параметры А) и не более максимально допустимой температуры по приложению Б [4], а при отсутствии избытков теплоты – температуру воздуха в пределах допустимых температур;

г) скорость движения воздуха – в пределах допустимых значений;

д) относительная влажность воздуха – в пределах допустимых значений.

При тепловом облучении работающих температура воздуха на рабочих местах не должна превышать: 25 °С – при категории работ Iа; 24 °С – Iб; 22 °С – IIа; 21 °С – IIб; 20 °С – III.

Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих на рабочих местах от производственных источников (материалов, изделий и прочего), нагретых до температуры не более 600 °С, приведены в таблице 4.

Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от источников излучения, нагретых до температуры более 600 °С (раскалённый или расплавленный металл, стекло, пламя), не должны превышать 140 Вт/м². При этом облучению не должно подвергаться более 25 % поверхности тела с обязательным использованием средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.

На помещения с искусственными источниками холода, в которых работники используют спецодежду с теплоизолирующими свойствами, превышающими 1 КЛО (CLO – единица измерения теплоизолирующих свойств одежды), допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях, указанные в таблице 3, не распространяются.

Таблица 4 – Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от производственных источников, нагретых до температуры не более 600 °С

| Облучаемая поверхность тела, % | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2, не более |
| --- | --- |
| 50 и более | 35 |
| 25-50 | 70 |
| Не более 25 | 100 |

Категория работ. В цехе выполняется механическая обработка пиломатериалов хвойных пород на деревообрабатывающих станках: раскрой, строгание, фугование, зарезка шипов, фрезерование, сверление, шлифование и заточка инструмента. Работа выполняется стоя, связана с ходьбой и переноской заготовок массой до 10 кг и сопровождается умеренным физическим напряжением. Интенсивность энергозатрат составляет 233–290 Вт, что соответствует категории работ IIб по таблице 2.

Расчётные параметры внутреннего воздуха принимаем по таблице 3. В цехе во все периоды года имеются избытки явной теплоты, поэтому в холодный и переходный периоды температура рабочей зоны принята экономически целесообразной в пределах оптимальных значений – 17 °С, в тёплый период – не более чем на 4 °С выше расчётной температуры наружного воздуха (параметры А): 23 + 4 = 27 °С. Температура воздуха во вспомогательных помещениях принята по [9]. Принятые параметры приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Расчётные параметры внутреннего воздуха помещений

| Помещение | Холодный и переходный периоды |  |  | Тёплый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tв, °С | φ, % | v, м/с | tв, °С | φ, % | v, м/с |
| 1. Деревообрабатывающий цех (IIб) | 17 | ≤ 60 | ≤ 0,2 | 27 | ≤ 60 | 0,2–0,5 |
| 2. Тепловой пункт | 16 | – | – | не норм. | – | – |
| 3. Кабинет | 20 | ≤ 60 | ≤ 0,1 | 25 | ≤ 60 | ≤ 0,2 |
| 4. Раздевалка с душевой | 25 | ≤ 60 | ≤ 0,2 | 25 | ≤ 60 | ≤ 0,2 |
| 5. Инструментальная | 18 | ≤ 60 | ≤ 0,2 | 25 | ≤ 60 | ≤ 0,3 |
| 6. Венткамера (отм. +4,000) | 16 | – | – | не норм. | – | – |

1.4 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций

Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций следует выполнять согласно требованиям [6] и рекомендаций [15, 10]. Расчёт теплопотерь через ограждающие конструкции за счёт теплопередачи Qогр, Вт, выполняют по формуле

| Qогр=K·A·tв-tн·n·1+∑β | (1) |
| --- | --- |

где K – коэффициент теплопередачи ограждения, Вт/(м²·°С);

A – площадь ограждения, м² (стены и покрытие – по наружному обмеру, пол – по зонам);

n – коэффициент положения ограждения относительно наружного воздуха (для наружных ограждений 1);

β – добавочные потери на ориентацию: С, В – 0,1; З – 0,05; Ю – 0.

Расчётная температура наружного воздуха tн = −37 °С. Высота наружных стен цеха – 8,4 м; наружных стен вспомогательных помещений 2–5 и участка стены по оси Г у ниши цеха – 4,0 м (до отм. +4,000), стен венткамеры – 4,4 м. Полы на грунте неутеплённые, теплопотери через них определены по зонам шириной 2 м с сопротивлениями теплопередаче: I зона – 2,1; II – 4,3; III – 8,6; IV – 14,2 м²·°С/Вт. Внутренние перегородки ввиду малой разности температур (менее 3 °С) не учитываются. Расчёт по помещениям приведён в таблице 6.

Таблица 6 – Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций

| Помещение | tв, °С | Характеристика ограждения |  |  |  |  | n | (tв − tн)·n, °С | K, Вт/(м²·°С) | Добавочные потери |  | Qогр, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | назв. | ориент. | a, м | b, м | A, м² |  |  |  | β на ориент. | 1 + Σβ |  |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | НС | ю | 24,58 | 8,40 | 149,97 | 1 | 54 | 0,405 | 0 | 1 | 3276 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | ОК (2) | ю | 4,00 | 2,40 | 19,20 | 1 | 54 | 1,852 | 0 | 1 | 1920 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | ОК (3) | ю | 4,00 | 1,20 | 14,40 | 1 | 54 | 1,852 | 0 | 1 | 1440 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | ОК | ю | 2,00 | 2,40 | 4,80 | 1 | 54 | 1,852 | 0 | 1 | 480 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | ВОР | ю | 4,00 | 4,00 | 16,00 | 1 | 54 | 0,864 | 0 | 1 | 746 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | НД | ю | 1,00 | 2,10 | 2,10 | 1 | 54 | 1,111 | 0 | 1 | 126 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | НС | с | 24,58 | 8,40 | 148,87 | 1 | 54 | 0,405 | 0,1 | 1,1 | 3577 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | НС ниши | с | 3,37 | 4,00 | 13,48 | 1 | 54 | 0,405 | 0,1 | 1,1 | 324 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | ОК (4) | с | 4,00 | 1,20 | 19,20 | 1 | 54 | 1,852 | 0,1 | 1,1 | 2112 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | ОК (4) | с | 4,00 | 2,40 | 38,40 | 1 | 54 | 1,852 | 0,1 | 1,1 | 4224 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | НС | з | 19,16 | 8,40 | 160,94 | 1 | 54 | 0,405 | 0,05 | 1,05 | 3691 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | ПТ | – | 24,58 | 19,16 | 470,95 | 1 | 54 | 0,283 | – | 1 | 7186 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | ПЛ I | – | – | – | 140,20 | 1 | 54 | 0,476 | – | 1 | 3605 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | ПЛ II | – | – | – | 116,20 | 1 | 54 | 0,233 | – | 1 | 1459 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | ПЛ III | – | – | – | 100,20 | 1 | 54 | 0,116 | – | 1 | 629 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | ПЛ IV | – | – | – | 116,70 | 1 | 54 | 0,070 | – | 1 | 444 |
| Итого по помещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35239 |
| 2. Тепловой пункт | 16 | НС | с | 3,21 | 4,00 | 12,84 | 1 | 53 | 0,405 | 0,1 | 1,1 | 303 |
| 2. Тепловой пункт | 16 | НС | в | 6,58 | 4,00 | 24,43 | 1 | 53 | 0,405 | 0,1 | 1,1 | 576 |
| 2. Тепловой пункт | 16 | НД | в | 0,90 | 2,10 | 1,89 | 1 | 53 | 1,111 | 0,1 | 1,1 | 122 |
| 2. Тепловой пункт | 16 | ПЛ I | – | – | – | 17,86 | 1 | 53 | 0,476 | – | 1 | 451 |
| 2. Тепловой пункт | 16 | ПЛ II | – | – | – | 3,24 | 1 | 53 | 0,233 | – | 1 | 40 |
| Итого по помещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1492 |
| 3. Кабинет | 20 | НС | в | 4,10 | 4,00 | 14,15 | 1 | 57 | 0,405 | 0,1 | 1,1 | 359 |
| 3. Кабинет | 20 | ОК | в | 1,50 | 1,50 | 2,25 | 1 | 57 | 1,852 | 0,1 | 1,1 | 261 |
| 3. Кабинет | 20 | ПЛ I | – | – | – | 8,00 | 1 | 57 | 0,476 | – | 1 | 217 |
| 3. Кабинет | 20 | ПЛ II | – | – | – | 8,00 | 1 | 57 | 0,233 | – | 1 | 106 |
| 3. Кабинет | 20 | ПЛ III | – | – | – | 8,00 | 1 | 57 | 0,116 | – | 1 | 53 |
| 3. Кабинет | 20 | ПЛ IV | – | – | – | 0,60 | 1 | 57 | 0,070 | – | 1 | 2 |
| Итого по помещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 998 |
| 4. Раздевалка с душевой | 25 | НС | в | 5,65 | 4,00 | 22,60 | 1 | 62 | 0,405 | 0,1 | 1,1 | 624 |
| 4. Раздевалка с душевой | 25 | НС | ю | 6,58 | 4,00 | 26,32 | 1 | 62 | 0,405 | 0 | 1 | 660 |
| 4. Раздевалка с душевой | 25 | ПЛ I | – | – | – | 22,74 | 1 | 62 | 0,476 | – | 1 | 671 |
| 4. Раздевалка с душевой | 25 | ПЛ II | – | – | – | 10,74 | 1 | 62 | 0,233 | – | 1 | 155 |
| 4. Раздевалка с душевой | 25 | ПЛ III | – | – | – | 2,62 | 1 | 62 | 0,116 | – | 1 | 19 |
| Итого по помещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2129 |
| 5. Инструмен­тальная | 18 | НС | в | 2,83 | 4,00 | 9,07 | 1 | 55 | 0,405 | 0,1 | 1,1 | 222 |
| 5. Инструмен­тальная | 18 | ОК | в | 1,50 | 1,50 | 2,25 | 1 | 55 | 1,852 | 0,1 | 1,1 | 252 |
| 5. Инструмен­тальная | 18 | ПЛ I | – | – | – | 5,46 | 1 | 55 | 0,476 | – | 1 | 143 |
| 5. Инструмен­тальная | 18 | ПЛ II | – | – | – | 5,46 | 1 | 55 | 0,233 | – | 1 | 70 |
| 5. Инструмен­тальная | 18 | ПЛ III | – | – | – | 5,46 | 1 | 55 | 0,116 | – | 1 | 35 |
| 5. Инструмен­тальная | 18 | ПЛ IV | – | – | – | 0,41 | 1 | 55 | 0,070 | – | 1 | 2 |
| Итого по помещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724 |
| 6. Венткамера (отм. +4,000) | 16 | НС | с | 6,58 | 4,40 | 28,95 | 1 | 53 | 0,405 | 0,1 | 1,1 | 683 |
| 6. Венткамера (отм. +4,000) | 16 | НС | в | 19,16 | 4,40 | 84,30 | 1 | 53 | 0,405 | 0,1 | 1,1 | 1988 |
| 6. Венткамера (отм. +4,000) | 16 | НС | ю | 6,58 | 4,40 | 28,95 | 1 | 53 | 0,405 | 0 | 1 | 621 |
| 6. Венткамера (отм. +4,000) | 16 | ПТ | – | 6,58 | 19,16 | 126,07 | 1 | 53 | 0,283 | – | 1 | 1888 |
| Итого по помещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5180 |
| Итого по зданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45762 |

Обозначения: НС – наружная стена; ОК – окно; НД – наружная дверь; ВОР – ворота; ПЛ – пол (I–IV – зоны); ПТ – покрытие; в скобках – количество одинаковых проёмов.

Таблица 7 – Теплопотери по помещениям через ограждающие конструкции

| tв, °С | Помещение | Qогр, Вт |
| --- | --- | --- |
| 17 | 1. Деревообраба­тывающий цех | 35239 |
| 16 | 2. Тепловой пункт | 1492 |
| 20 | 3. Кабинет | 998 |
| 25 | 4. Раздевалка с душевой | 2129 |
| 18 | 5. Инструмен­тальная | 724 |
| 16 | 6. Венткамера (отм. +4,000) | 5180 |
| Итого |  | 45762 |

1.5 Расчёт теплопотерь

1.5.1 Расчёт потребности в теплоте на нагревание инфильтрационного воздуха

Расход тепла на инфильтрацию в производственных зданиях доходит до 40 % основных теплопотерь и зависит от количества наружного воздуха, поступающего в помещения через неплотности окон, дверей и ворот. Инфильтрация через стены и покрытия невелика, поэтому ею обычно пренебрегают и рассчитывают только через заполнение световых проёмов, а также через закрытые двери и ворота, в том числе и через аварийные и запасные. Затраты теплоты на врывание воздуха через открывающиеся двери и ворота в расчётном режиме учитываются добавками к основным теплопотерям через входные двери и ворота.

Расход инфильтрационного воздуха Gо, кг/(м²·ч), через окна и через двери и ворота определяется по формулам [1, ф. 3.2, 3.3]:

| Gо=1Rинф.ок·ΔpΔpо2/3; Gо=1Rинф.нд·ΔpΔpо1/2 | (2) |
| --- | --- |

Расчётную разность давлений Δp, Па, для окна или двери определяют по формуле 7.2 [6]; плотность воздуха – по формуле (3.5) [1]:

| Δp=0,5·H·ρн-ρв·g-h·ρн-ρв·g+0,5·ρн·v22·Kдин·cн-cп | (3) |
| --- | --- |
| ρ=353273+t | (4) |

где H = 9,6 м – высота здания до верха вытяжных шахт; h – высота центра ограждения, м;

ρн = 353/(273 − 37) = 1,496 кг/м³; ρв – по температуре воздуха помещения (для цеха 353/(273 + 17) = 1,217 кг/м³), см. табл. 9;

v = 4,1 м/с; Kдин = 0,65 (местность типа В, H ≈ 10 м) [10]; cн = 0,8, cп = −0,6;

Rинф.ок = 0,39, Rинф.нд = 0,15 м²·ч·Па/кг; Δpо = 10 Па [1].

Расход теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха Qинф, Вт, определяется по формуле

| Qинф=0,278·Gо·c·A·tв-tн·k | (5) |
| --- | --- |

где c = 1,006 кДж/(кг·°С) – теплоёмкость воздуха;

k – коэффициент учёта влияния встречного теплового потока в воздухопроницаемых конструкциях, принимаемый: 0,8 – для окон и дверей с раздельными переплётами; 1,0 – со спаренными переплётами; для других наружных ограждающих конструкций 0,6 (для окон со стеклопакетами в одинарном переплёте, ворот и дверей принято k = 1,0);

A – площадь рассматриваемого ограждения, м².

Сумма потерь тепла зданием через ограждающие конструкции и потерь тепла на инфильтрацию даёт нагрузку на систему дежурного отопления.

Исходные данные для расчёта приведены в таблице 8, расчёт по помещениям – в таблице 9.

Таблица 8 – Исходные данные для расчёта инфильтрации

| Параметр | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Расчётная температура наружного воздуха, °С | tн | −37 |
| Расчётная скорость ветра, м/с | v | 4,1 |
| Количество этажей | – | 1 |
| Высота здания (верх парапета), м | – | 8,4 |
| Высота вытяжной шахты над покрытием, м | – | 1,2 |
| Высота от земли до верха вытяжных шахт, м | H | 9,6 |
| Отметка чистого пола над уровнем земли, м | – | 0,000 |
| Ускорение свободного падения, м/с² | g | 9,81 |
| Сопротивление воздухопроницанию окон, м²·ч·Па/кг | Rинф.ок | 0,39 |
| Сопротивление воздухопроницанию дверей и ворот, м²·ч·Па/кг | Rинф.нд | 0,15 |
| Разность давлений, при которой определено сопротивление воздухопроницанию, Па | Δpо | 10 |
| Коэффициент изменения скоростного давления ветра (местность типа В) | Kдин | 0,65 |
| Аэродинамические коэффициенты с наветренной / подветренной стороны | cн / cп | 0,8 / −0,6 |
| Плотность наружного воздуха, кг/м³ | ρн | 1,496 |
| Теплоёмкость воздуха, кДж/(кг·°С) | c | 1,006 |
| Коэффициент учёта встречного теплового потока | k | 1,0 |

Таблица 9 – Расчёт теплопотерь на нагревание инфильтрационного воздуха

| Помещение | tв, °С | ρв, кг/м³ | Ограждение | Ориент. | h, м | Δp, Па | A, м² | Gо, кг/(м²·ч) | Qинф, Вт | Итого, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | 1,217 | ОК нижн. | с | 1,80 | 13,92 | 19,20 | 3,20 | 926,8 | 5454 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | 1,217 | ОК верхн. | с | 4,80 | 5,72 | 38,40 | 1,77 | 1024,7 | 5454 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | 1,217 | ОК нижн. | ю | 2,40 | 12,28 | 24,00 | 2,94 | 1065,6 | 5454 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | 1,217 | ОК верхн. | ю | 5,40 | 4,08 | 14,40 | 1,41 | 306,8 | 5454 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | 1,217 | ВОР | ю | 2,00 | 13,37 | 16,00 | 7,71 | 1862,7 | 5454 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | 1,217 | НД | ю | 1,05 | 15,97 | 2,10 | 8,42 | 267,2 | 5454 |
| 2. Тепловой пункт | 16 | 1,221 | НД | в | 1,05 | 15,81 | 1,89 | 8,38 | 234,8 | 235 |
| 3. Кабинет | 20 | 1,205 | ОК | в | 1,95 | 13,86 | 2,25 | 3,19 | 114,3 | 114 |
| 4. Раздевалка с душевой | 25 | 1,185 | воздухопроницаемых проёмов нет |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 5. Инструмен­тальная | 18 | 1,213 | ОК | в | 1,95 | 13,62 | 2,25 | 3,15 | 109,1 | 109 |
| 6. Венткамера (отм. +4,000) | 16 | 1,221 | воздухопроницаемых проёмов нет |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Итого по зданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5912 |

Расход инфильтрационного воздуха в цех Gинф = ΣGо·A = 361 кг/ч.

1.5.2 Расход тепла на нагревание транспортных средств и ввозимых материалов

За расчётные теплопотери Qм, Вт, на нагревание ввозимых материалов и транспортных средств принимают средние теплозатраты за 1 час.

Теплозатраты на нагревание ввозимых материалов определяются по формуле

| Qм=Gм·c·tв-tм·B3600 | (6) |
| --- | --- |

где Gм – масса ввозимых материалов, изделий, одежды, кг;

c – удельная массовая теплоёмкость материала, Дж/(кг·°С);

tм – температура поступившего материала, °С;

B – доля среднего уменьшения полной разности температур (tв − tм) во всём объёме материала за интервал времени с начала нагрева помещения; определяется по таблице 10.

Таблица 10 – Доля теплоты, необходимая для нагрева ввозимого материала до температуры помещения

| Время нахождения в помещении | Коэффициент доли теплоты В |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для несыпучих материалов и транспорта | Для сыпучих материалов | Для одежды |
| 1-й час | 0,5 | 0,40 | 0,35 |
| 2-й час | 0,3 | 0,25 | 0,20 |
| 3-й час | 0,2 | 0,15 | 0,12 |

Удельная массовая теплоёмкость материала или транспортного средства c определяется по справочникам физических величин материалов. Так, для меди c = 420 Дж/(кг·°С), для стали и чугуна c = 480 Дж/(кг·°С), для большинства строительных материалов c = 840–880 Дж/(кг·°С), для верхней шерстяной одежды c = 1590 Дж/(кг·°С), для изделий из дерева c = 2300 Дж/(кг·°С), для воды c = 4187 Дж/(кг·°С).

Температура материала или транспортного средства tм принимается для материалов, поступающих из соседних помещений, по технологическому заданию; температура материалов, изделий и транспортных средств, поступающих с улицы, определяется: для металла – равной расчётной температуре наружного воздуха tн, для других несыпучих материалов и изделий – на 10 °С выше tн; для сыпучих материалов (песка, руды, угля и т. п.), а также для волокон и одежды – на 15 °С выше tн.

Для расчёта теплозатрат на нагревание транспортных средств Qтс, Вт, применяется формула

| Qтс=0,029·Gтс·n·tв-tн | (7) |
| --- | --- |

где 0,029 – расход теплоты, Вт, на нагревание на 1 °С 1 кг массы транспортного средства, въезжающего за 1 час;

Gтс – собственная масса транспортного средства, кг;

n – число транспортных средств, въезжающих за 1 час в помещение.

Собственную массу транспортных средств принимают по соответствующим каталогам производителей. Приближённо массу грузового автомобиля можно принять 55–65 кг на 1 кВт мощности двигателя.

Расчёт расхода тепла для транспорта и материалов

В цех с улицы через ворота поступают пиломатериалы – изделия из дерева (c = 2300 Дж/(кг·°С)) в количестве Gм = 500 кг/ч. Коэффициент B для первого часа – 0,5 (табл. 10). Температура несыпучих неметаллических материалов, поступающих с улицы, на 10 °С выше расчётной температуры наружного воздуха: tм = −37 + 10 = −27 °С; температура воздуха в цехе tв = 17 °С.

Qм=500·2300·17+27·0,53600=7028 Вт.

Пиломатериалы доставляются грузовым автомобилем собственной массой 3500 кг; количество автомобилей, въезжающих в цех за 1 час, – 1:

Qтс=0,029·3500·1·17+37=5481 Вт.

Расход тепла на нагревание транспорта и материалов учитывается только для деревообрабатывающего цеха.

Таблица 11 – Итоговые теплопотери по помещениям

| Помещение | Теплопотери, Вт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qогр + Qинф | Qтс | Qм | Qобщ |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 40693 | 5481 | 7028 | 53202 |
| 2. Тепловой пункт | 1727 | – | – | 1727 |
| 3. Кабинет | 1112 | – | – | 1112 |
| 4. Раздевалка с душевой | 2129 | – | – | 2129 |
| 5. Инструмен­тальная | 833 | – | – | 833 |
| 6. Венткамера (отм. +4,000) | 5180 | – | – | 5180 |
| Итого по зданию | 51674 | 5481 | 7028 | 64183 |

1.6 Расчёт теплопоступлений

1.6.1 Теплопоступления от людей

Выделения теплоты людьми зависят от затрачиваемой энергии и температуры воздуха в помещении. Выделяемое человеком тепло складывается из явного, отдаваемого путём «сухой теплоотдачи» тела, и скрытого, т. е. тепла водяного пара, поступающего в помещение при дыхании и испарении с поверхности кожи. Данные для мужчин приведены в таблице 12. Тепловыделения женщин составляют 85 %, а детей – в среднем 75 % от тепловыделений мужчин.

Для расчётов пользуются табличными (таблица 12) значениями, и теплопоступления определяют по формуле

| Qчя=qя·n | (8) |
| --- | --- |

где qя – явные тепловыделения одним человеком, Вт;

n – количество людей в помещении.

Таблица 12 – Количество теплоты, выделяемой человеком

| Теплота | Количество теплоты, Вт, выделяемой человеком при температуре воздуха в помещении, оС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| В состоянии покоя |  |  |  |  |  |  |
| Явная qя | 140 | 120 | 90 | 60 | 40 | 10 |
| Полная qп | 165 | 145 | 120 | 95 | 95 | 95 |
| При легкой работе |  |  |  |  |  |  |
| Явная qя | 150 | 120 | 100 | 65 | 40 | 5 |
| Полная qп | 180 | 160 | 150 | 145 | 145 | 145 |
| При работе средней тяжести |  |  |  |  |  |  |
| Явная qя | 200 | 165 | 105 | 70 | 40 | 5 |
| Полная qп | 215 | 210 | 205 | 200 | 200 | 200 |
| При тяжелой работе |  |  |  |  |  |  |
| Явная qя | 200 | 165 | 130 | 95 | 50 | 10 |
| Полная qп | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |

Расчёт теплопоступлений от людей

В цехе в смену работают 12 человек (8 станочников, 2 подсобных рабочих, заточник и наладчик) – работа средней тяжести. В кабинете находятся 2 человека, в инструментальной – 1 человек (лёгкая работа); раздевалку с душевой рассчитываем на 6 человек (состояние покоя). В тепловом пункте и венткамере постоянных рабочих мест нет. Тепловыделения одного человека принимаем по таблице 12 интерполяцией по температуре воздуха помещения для холодного и тёплого периодов года; в тепловом балансе помещений учитываются явные тепловыделения. Результаты приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Расчёт теплопоступлений от людей

| Период года | Помещение | tв, °С | n, чел. | qя, Вт | qп, Вт | qскр, Вт | Qя, Вт | Qп, Вт | Qскр, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | 1. Деревообраба­тывающий цех | 17 | 12 | 141 | 208 | 67 | 1692 | 2496 | 804 |
| Холодный | 3. Кабинет | 20 | 2 | 100 | 150 | 50 | 200 | 300 | 100 |
| Холодный | 4. Раздевалка с душевой | 25 | 6 | 60 | 95 | 35 | 360 | 570 | 210 |
| Холодный | 5. Инструмен­тальная | 18 | 1 | 108 | 154 | 46 | 108 | 154 | 46 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2360 | 3520 | 1160 |
| Тёплый | 1. Деревообраба­тывающий цех | 27 | 12 | 58 | 200 | 142 | 696 | 2400 | 1704 |
| Тёплый | 3. Кабинет | 25 | 2 | 65 | 145 | 80 | 130 | 290 | 160 |
| Тёплый | 4. Раздевалка с душевой | 25 | 6 | 60 | 95 | 35 | 360 | 570 | 210 |
| Тёплый | 5. Инструмен­тальная | 25 | 1 | 65 | 145 | 80 | 65 | 145 | 80 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 1251 | 3405 | 2154 |

1.6.2 Теплопоступления от искусственного освещения

Количество тепла, поступающего в помещение, определяют по фактической или проектной мощности светильников. При этом считают, что вся энергия, затрачиваемая на освещение, переходит в тепло, нагревающее воздух помещения. Если мощность светильников неизвестна, то тепловыделения, Вт, от источников освещения можно определить по формуле

| Qосв=E·F·qосв·ηосв | (9) |
| --- | --- |

где E – освещённость, лк, принимаемая по таблице 14;

F – площадь пола помещения, м²;

qосв – удельные тепловыделения, Вт/(м²·лк), принимаемые по таблице 15;

ηосв – доля тепла, поступающего в помещение, принимаемая 1,0, если светильник находится в помещении, 0,45 для люминесцентных светильников и 0,15 для ламп накаливания, если светильники находятся за пределами помещения.

Таблица 14 – Нормируемая освещённость помещений

| Назначение помещения | Освещенность, лк |
| --- | --- |
| Отделения литейных цехов: |  |
| формовки | 75 |
| плавильно - заливочное | 150 |
| выбивки | 150 |
| отрубки и очистки | 75 |
| Кузнечные, термические, прессовые, холодноштамповочные, малярные, сборочные цехи и цехи металлопокрытий | 150 |
| Механические, сборочно-сварочные, деревообрабатывающие цехи | 200 |
| Помещения гаражей: |  |
| мытья и уборки автомобилей | 150 |
| технического обслуживания и ремонта автомобилей | 200 |
| Вентиляционные камеры | 20 |
| Насосные, тепловые пункты | 75 |

Таблица 15 – Удельные тепловыделения от светильников, Вт/(м²·лк)

| Тип светильника | Среднее удельное выделение тепла Вт/м2∙лк, для помещений площадью, м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <50 |  | 50 - 200 |  | >200 |  |
|  | при высоте помещения, м |  |  |  |  |  |
|  | ≤4,0 | >4,0 | ≤4,0 | >4,0 | ≤4,0 | >4,0 |
| Люминесцентные лампы прямого света | 0,08 | 0,2 | 0,06 | 0,074 | 0,056 | 0,067 |
| Лампы накаливания | 0,21 | 0,28 | 0,16 | 0,2 | 0,154 | 0,187 |

Расчёт теплопоступлений от искусственного освещения

В помещениях установлены светильники с люминесцентными лампами (ηосв = 1,0). Нормируемая освещённость принята по таблице 14: деревообрабатывающий цех – 200 лк, тепловой пункт – 75 лк, вентиляционная камера – 20 лк. Для кабинета, инструментальной и раздевалки нормируемая освещённость в таблице 14 не приведена, теплопоступления от освещения этих помещений в расчёте не учитываются. В тёплый период работа в цехе ведётся при естественном освещении, теплопоступления от искусственного освещения цеха в этот период не учитываются. Расчёт приведён в таблице 16.

Таблица 16 – Расчёт теплопоступлений от искусственного освещения

| Помещение | F, м² | h, м | qосв, Вт/(м²·лк) | E, лк | ηосв | Qосв, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 465,1 | 7,2 | 0,067 | 200 | 1,0 | 6232 |
| 2. Тепловой пункт | 17,1 | 3,6 | 0,08 | 75 | 1,0 | 103 |
| 6. Венткамера (отм. +4,000) | 113,2 | 3,2 | 0,06 | 20 | 1,0 | 136 |
| Итого |  |  |  |  |  | 6471 |

1.6.3 Теплопоступления от производственного оборудования

Теплопоступления, Вт, от электродвигателей механического оборудования и приводимых ими в действие машин, установленных в общем помещении, определяют по формуле

| Qобщ=Nу·kсп·1-kп·η+kт·kп·η·1000 | (10) |
| --- | --- |

где Nу – установленная мощность электродвигателей, кВт;

kсп – коэффициент спроса на электроэнергию, принимаемый по технологическому заданию, при отсутствии данных – по таблице 2.5 [14]; для деревообрабатывающих цехов kсп = 0,5;

kп – коэффициент, учитывающий полноту загрузки электродвигателя, принимаемый по технологическому заданию (0,5–0,8);

η – КПД электродвигателя при полной загрузке, принимаемый по технологическому заданию, при отсутствии данных – по таблице 17;

kт – коэффициент перехода тепла в помещение, принимаемый равным: для металлорежущих станков без охлаждения эмульсией режущего инструмента – 1; с охлаждением эмульсией – 0,9; для вентиляторов – 0,1.

Таблица 17 – КПД электродвигателей при полной загрузке

| Nу | ≤ 0,25-0,5 | 0,6-1,0 | 1,1-3,0 | 3,1-5,0 | 5,1-10 | 11-15 | 16-20 | 21-30 | 31-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| η | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,82 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 |

Расчёт теплопоступлений от производственного оборудования

Технологическое оборудование (поз. 1–10 по экспликации) и стружкоотсосы установлены в общем помещении деревообрабатывающего цеха, поэтому теплопоступления определяем по формуле для общего помещения. Принимаем kсп = 0,5, kп = 0,8; kт = 1,0 – для деревообрабатывающих станков (без охлаждения эмульсией) и компрессора, kт = 0,1 – для вентиляторов стружкоотсосов. В остальных помещениях технологического оборудования нет. Расчёт приведён в таблице 18.

Таблица 18 – Теплопоступления от оборудования

| Поз. | Оборудование | Nу, кВт | n, шт. | η | kт | Q одного, Вт | Q, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ленточнопильный ЛС40-01 | 2,2 | 1 | 0,80 | 1,0 | 1100 | 1100 |
| 2 | строгальный С16-1А | 33,1 | 1 | 0,89 | 1,0 | 16550 | 16550 |
| 3 | фуговальный СФ4-1 | 3,0 | 1 | 0,80 | 1,0 | 1500 | 1500 |
| 4 | строгальный С26-2М | 28,0 | 1 | 0,88 | 1,0 | 14000 | 14000 |
| 5 | шипорезный ШПК-40 | 12,1 | 1 | 0,86 | 1,0 | 6050 | 6050 |
| 6 | шлифовальный ленточный ШлПС-5П | 4,0 | 1 | 0,82 | 1,0 | 2000 | 2000 |
| 7 | фрезерный ФС-1 | 5,0 | 1 | 0,82 | 1,0 | 2500 | 2500 |
| 8 | сверлильный СВПГ-3 | 2,0 | 1 | 0,80 | 1,0 | 1000 | 1000 |
| 9 | Точильно-шлиф. ТШ-3РБ-П | 5,5 | 1 | 0,85 | 1,0 | 2750 | 2750 |
| 10 | Компрессор | 2,2 | 1 | 0,80 | 1,0 | 1100 | 1100 |
| СО | Стружкоотсос УВП-1200 | 1,1 | 2 | 0,80 | 0,1 | 233 | 466 |
| СО | Стружкоотсос УВП-2000 | 2,2 | 3 | 0,80 | 0,1 | 466 | 1399 |
| СО | Стружкоотсос УВП-3000 | 2,2 | 1 | 0,80 | 0,1 | 466 | 466 |
| СО | Стружкоотсос УВП-5000 | 5,5 | 2 | 0,85 | 0,1 | 1067 | 2134 |
| Итого Qобор |  |  |  |  |  |  | 53016 |

Для поз. 2 (пример): Q = 33,1 · 0,5 · (1 − 0,8 · 0,89 + 1,0 · 0,8 · 0,89) · 1000 = 16550 Вт; для стружкоотсоса УВП-5000: Q = 5,5 · 0,5 · (1 − 0,8 · 0,85 + 0,1 · 0,8 · 0,85) · 1000 = 1067 Вт.

1.6.4 Поступления тепла в помещения за счёт солнечной радиации

Поступление тепла в помещение в тёплый период года через световые проёмы и покрытия определяют по формулам, Вт: для остеклённых поверхностей и для покрытий

| Qро=Fо·qо·Aо·kст; Qрп=Fп·qп·Kп | (11) |
| --- | --- |

где Fо и Fп – поверхности остекления или покрытия, м²;

qо – величина радиации через 1 м² поверхности остекления в зависимости от ориентации по странам света, Вт/м² (таблица 19);

Aо – коэффициент, зависящий от характеристики остекления (таблица 21);

kст – коэффициент, учитывающий вид переплётов и стеклопакетов (примечание к таблице 19);

qп – величина радиации через 1 м² поверхности покрытия при коэффициенте теплопередачи 1 Вт/(м²·°С) (таблица 20);

Kп – коэффициент теплопередачи покрытия, Вт/(м²·°С).

Таблица 19 – Теплопоступления от солнечной радиации через 1 м² вертикальной поверхности остекления (средние значения)

| Страны света и широты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юг |  |  |  | Юго-восток, юго-запад |  |  |  | Восток и запад |  |  |  | Северо-восток, Северо-запад |  |  |  |
| 35о | 45о | 55о | 65о | 35о | 45о | 55о | 65о | 35о | 45о | 55о | 65о | 35о | 45о | 55о | 65о |
| 180 | 210 | 210 | 240 | 140 | 180 | 210 | 240 | 210 | 210 | 240 | 240 | 110 | 110 | 110 | 110 |

Примечание. Таблица составлена для одинарного остекления в пластиковых (деревянных) переплётах. Если применены металлические переплёты, данные таблицы следует умножить на 1,25. Для одинарного стеклопакета следует применить коэффициент 0,6, для двойного – 0,4.

Таблица 20 – Теплопоступления от солнечной радиации через 1 м² покрытия qп (средние значения)

| Покрытие | qп, Вт/м2 при географической широте град. с. ш. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35 | 45 | 55 | 65 |
| Плоское без чердака | 24 | 21 | 17 | 14 |
| С чердаком | 6 | 6 | 6 | 6 |

Таблица 21 – Значения коэффициента Aо

| Характер остекления, его состояние и солнцезащита | Коэффициент Aо |
| --- | --- |
| Одинарное остекление | 1,45 |
| Обычное загрязнение | 0,8 |
| Сильное загрязнение | 0,7 |
| Забелка остекления | 0,6 |
| Остекление с матовыми стеклами | 0,7 |
| Внешние жалюзи | 0,25 |

Расчёт теплопоступлений от солнечной радиации

Координаты Красноярска – 56°01′ с. ш., принимаем широту 55°. Окна – двухкамерные стеклопакеты в ПВХ-переплётах (kст = 0,4), загрязнение остекления обычное (Aо = 0,8). Значения qо по таблице 19: для юга – 210 Вт/м², для востока – 240 Вт/м²; окна северного фасада (ось Г) прямой солнечной радиации не получают. Покрытие плоское без чердака: qп = 17 Вт/м² (таблица 20), Kп = 0,283 Вт/(м²·°С). Расчёт по помещениям приведён в таблице 22.

Таблица 22 – Теплопоступления от солнечной радиации по помещениям

| Помещение | Ограждение | Ориентация | F, м² | q, Вт/м² | Aо | kст / Kп | Qр, Вт | Итого, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | окна | юг | 38,40 | 210 | 0,8 | 0,4 | 2580 | 4843 |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | покрытие | – | 471,00 | 17 | – | 0,283 | 2263 | 4843 |
| 3. Кабинет | окна | восток | 2,25 | 240 | 0,8 | 0,4 | 173 | 173 |
| 5. Инструмен­тальная | окна | восток | 2,25 | 240 | 0,8 | 0,4 | 173 | 173 |
| 6. Венткамера (отм. +4,000) | покрытие | – | 126,07 | 17 | – | 0,283 | 606 | 606 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 5795 |

Тепловой пункт, раздевалка с душевой и венткамера окон не имеют; солнечная радиация через покрытие поступает в цех и венткамеру.

Таблица 23 – Суммарные расчётные теплопоступления по помещениям

| Помещение | Холодный и переходный периоды, Вт |  |  |  |  | Тёплый период, Вт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Qл | Qоб | Qосв | Qр | Qобщ |
| 1. Деревообраба­тывающий цех | 1692 | 53016 | 6232 | – | 60940 | 696 | 53016 | – | 4843 | 58555 |
| 2. Тепловой пункт | – | – | 103 | – | 103 | – | – | 103 | – | 103 |
| 3. Кабинет | 200 | – | – | – | 200 | 130 | – | – | 173 | 303 |
| 4. Раздевалка с душевой | 360 | – | – | – | 360 | 360 | – | – | – | 360 |
| 5. Инструмен­тальная | 108 | – | – | – | 108 | 65 | – | – | 173 | 238 |
| 6. Венткамера (отм. +4,000) | – | – | 136 | – | 136 | – | – | 136 | 606 | 742 |
| Итого |  |  |  |  | 61847 |  |  |  |  | 60301 |

1.7 Поступления влаги, газов и пыли

1.7.1 Поступления влаги, выделяемой людьми

Количество влаги и диоксида углерода, выделяемых человеком, зависит от интенсивности выполняемой работы, а для влаги также от температурных условий в помещении. Эти данные могут быть приняты по таблице 24. Влаговыделения, г/ч, определяют по формуле

| Wл=w·n | (12) |
| --- | --- |

где w – влаговыделения одним человеком, г/ч;

n – количество людей, находящихся в помещении.

Таблица 24 – Количество влаги и диоксида углерода, выделяемых человеком

| Теплота | Количество выделяющихся веществ при температуре воздуха в помещении, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  | 15 |  |  | 20 |  | 25 | 30 | 35 |
| в состоянии покоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влага | 30 |  | 40 | 40 |  |  | 50 |  | 75 | 115 |
| Диоксид углерода | 45 |  | 45 | 45 |  |  | 45 |  | 45 | 45 |
| при легкой работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влага | 40 | 55 |  |  | 75 |  | 115 |  | 150 | 200 |
| Диоксид углерода | 60 | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |
| при работе средней тяжести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влага | 60 |  | 110 |  |  | 140 |  | 185 | 230 | 280 |
| Диоксид углерода | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  | 70 | 70 | 70 |
| при тяжелой работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Влага | 120 |  | 185 |  |  | 240 |  | 295 | 355 | 415 |
| Диоксид углерода | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 | 90 | 90 |

Расчёт поступлений влаги

Технологических влаговыделений в цехе нет, влага поступает от работающих. В цехе работают 12 человек (работа средней тяжести); влаговыделения одного человека по таблице 24 (интерполяцией): при 17 °С – 122 г/ч, при 27 °С – 203 г/ч.

Wлх,п=122·12=1464 г/ч;  Wлт=203·12=2436 г/ч.

1.7.2 Количество пыли, выделяющейся при работе деревообрабатывающих станков

Для рабочей зоны производственных помещений деревообрабатывающих предприятий существуют свои нормативы качества воздуха – среднесменная или максимально разовая ПДК. У древесной пыли среднесменная ПДК в соответствии с табл. 2.1 п. 1801 [5] равна Срз = 6 мг/м³. Допустимая концентрация вредностей в приточном воздухе должна составлять не более 30 % от ПДК в воздухе рабочей зоны, т. е. Сп = 1,8 мг/м³.

Для очистки воздуха от древесной пыли используются индивидуальные стружкоотсосы серии «ИН» [1, прил. 6], [23]. Степень очистки составляет 99,9 %. Характеристики станков цеха (присоединительные патрубки, объём отсасываемого воздуха, количество стружки и пыли) приведены в таблице 25.

Таблица 25 – Характеристики деревообрабатывающего оборудования [1, прил. 5]

| Поз. | Станок | Патрубки отсоса, Ø, мм | L, м³/ч | Стружка, кг/ч | Пыль, кг/ч | vmin, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ленточнопильный ЛС40-01 | 1 шт.; Ø100 | 435 | 42,25 | 18,85 | 17 |
| 2 | строгальный С16-1А | 4 шт. (А, Б, В, Г); Ø125 | 3648 | 410,00 | 19,00 | 18 |
| 3 | фуговальный СФ4-1 | 1 шт.; Ø175 | 1500 | 149,50 | 26,00 | 18 |
| 4 | строгальный С26-2М | 5 шт.: А, Б, Д – Ø127; В, Г – Ø110 | 4104 | 871,00 | 37,70 | 18 |
| 5 | шипорезный ШПК-40 | 1 шт.; Ø150 | 1270 | 46,00 | 4,60 | 18 |
| 6 | шлифовальный ленточный ШлПС-5П | 2 шт. (А, Б); Ø180 | 3000 | – | 3,38 | 16 |
| 7 | фрезерный ФС-1 | 1 шт.; 150×150 | 1350 | 57,20 | 2,30 | 18 |
| 8 | сверлильный СВПГ-3 | 1 шт.; Ø100 | 513 | 39,00 | 3,25 | 18 |
| Итого |  |  |  | 1614,95 | 115,08 |  |

Расчёт количества пыли

Станки оборудованы индивидуальными стружкоотсосами со степенью очистки 99,9 % (kо = 0,001); коэффициент использования оборудования kи = 0,3. Количество пыли, образующейся при работе станков, и количество пыли, поступающей в цех после очистки [1, п. 5.8]:

| mр=mст·kо·kи | (13) |
| --- | --- |

mст=18,85+19+26+37,7+4,6+3,38+2,3+3,25=115,08 кг/ч;

mр=115,08·0,001·0,3=0,03452 кг/ч=34524 мг/ч.

1.8 Местные отсосы. Стружкоотсосы и аспирационные коллекторы

Удаление стружки, опилок и пыли от деревообрабатывающих станков выполняется индивидуальными стружкоотсосами серии «ИН» (установки УВП) [1, прил. 6]: установка состоит из корпуса со встроенным пылевым вентилятором, фильтров и мешков-накопителей отходов, очищенный воздух возвращается в цех. Стружкоотсос подбирается по суммарному объёму отсасываемого воздуха от станка и числу патрубков; расстояние от станка до стружкоотсоса не должно превышать 2 м (места установки – у станков, см. рис. 2). Для станков с несколькими местными отсосами предусматриваются барабанные проходные аспирационные коллекторы серии 5.904-37 [1, прил. 7], создающие одинаковые условия всасывания в местах присоединения ответвлений.

Таблица 26 – Подбор стружкоотсосов [1, табл. П6.1]

| Поз. | Станок | L отсоса, м³/ч | Стружкоотсос | Lном, м³/ч | Разрежение, Па | Патрубки, шт./Ø | N, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ленточнопильный ЛС40-01 | 435 | УВП-1200 | 1200 | 1200 | 1/120 | 1,1 |
| 2 | строгальный С16-1А | 3648 | УВП-5000 | 5000 | 1800 | 3/160 | 5,5 |
| 3 | фуговальный СФ4-1 | 1500 | УВП-2000 | 2000 | 1500 | 1/160 | 2,2 |
| 4 | строгальный С26-2М | 4104 | УВП-5000 | 5000 | 1800 | 3/160 | 5,5 |
| 5 | шипорезный ШПК-40 | 1270 | УВП-2000 | 2000 | 1500 | 1/160 | 2,2 |
| 6 | шлифовальный ленточный ШлПС-5П | 3000 | УВП-3000 | 3000 | 1500 | 2/160 | 2,2 |
| 7 | фрезерный ФС-1 | 1350 | УВП-2000 | 2000 | 1500 | 1/160 | 2,2 |
| 8 | сверлильный СВПГ-3 | 513 | УВП-1200 | 1200 | 1200 | 1/120 | 1,1 |

Подбор аспирационных коллекторов [1, табл. П7.1]:

– ленточнопильный ЛС40-01, фуговальный СФ4-1, шипорезный ШПК-40, фрезерный ФС-1 и сверлильный СВПГ-3 – по одному отсосу, коллектор не нужен;

– строгальный С16-1А – четыре отсоса Ø125 по 912 м³/ч (3648 м³/ч): барабанный проходной коллектор А2В051.000 БП-4 (6480 м³/ч, 4 входных патрубка, выходной патрубок Ø315);

– строгальный С26-2М – пять отсосов А, Б, В, Г, Д (Ø127, Ø127, Ø110, Ø110, Ø127; 912, 912, 684, 684, 912 м³/ч; всего 4104 м³/ч): коллектор А2В052.000 БП-6 (9720 м³/ч, 6 патрубков, Ø400), один патрубок заглушается;

– шлифовальный ленточный ШлПС-5П – два отсоса Ø180 по 1500 м³/ч (3000 м³/ч): коллектор А2В051.000 БП-4, два патрубка заглушаются.

Коэффициенты местного сопротивления коллектора: входного патрубка ξ = 0,327, выходного ξ = 0,445 [1, табл. П7.1]. Скорость воздуха в ответвлениях от станков принимается не менее минимальной транспортной скорости (16–18 м/с, табл. 25) во избежание оседания отходов.

Точильно-шлифовальный станок ТШ-3РБ-П: абразивные круги закрыты защитно-обеспыливающими кожухами-воздухоприёмниками, присоединёнными к встроенному пылеулавливающему агрегату станка. Расход воздуха, отсасываемого от кожуха одного круга [1, ф. 9.1]:

| Lкр=α·d | (14) |
| --- | --- |

Lкр=2·400=800 м3/ч;  от станка L=2·800=1600 м3/ч,

где α = 2 м³/(ч·мм) – удельный отсос для стационарного корундового круга [1, табл. 9.1].

Все местные отсосы работают с рециркуляцией очищенного воздуха, поэтому расход воздуха, удаляемого из рабочей зоны местными отсосами, Lрз = 0; остаточные выделения пыли учтены в п. 1.7, тепловыделения стружкоотсосов – в п. 1.6.3.

1.9 Воздушно-тепловая завеса ворот

Ворота 4,0 × 4,0 м в стене по оси А (южный фасад) открываются чаще 5 раз за смену, расчётная температура наружного воздуха −37 °С ниже −15 °С, поэтому у ворот предусматривается воздушно-тепловая завеса шиберного типа периодического действия (ВТЗ-1) [1, п. 10], [4]. Принята боковая двусторонняя завеса: два агрегата (вентилятор, калорифер, воздухораспределительный короб со щелью по высоте проёма) по обе стороны ворот; воздух забирается из цеха на уровне всасывающего патрубка вентилятора. Расчёт – по [1, п. 10.1].

Относительный расход q = 0,6, относительная площадь F = 30; коэффициент расхода проёма (подъёмно-секционные ворота – как раздвижные) μпр = 0,29 [1, табл. 10.1]. Температура смеси для работ средней тяжести tсм = 12 °С.

Разность давлений по обе стороны проёма [1, ф. 10.4–10.7]:

| Δp=Δpт+k1·Δpв; Δpт=9,8·hрасч·ρн-ρв; Δpв=c·v2·ρн2 | (15) |
| --- | --- |

где hрасч = 0,5 · 4,0 = 2,0 м (здание без аэрационных проёмов, открытых зимой); ρв – при средней по высоте температуре 17,7 °С; c = 0,8; v = 4,1 м/с; k1 = 0,2 [1, табл. 10.2].

Δpт=9,8·2,0·1,496-1,214=5,52 Па;  Δpв=0,8·4,12·1,4962=10,06 Па;

Δp=5,52+0,2·10,06=7,53 Па;  ρсм=353273+12=1,239 кг/м3.

Расход воздуха завесы [1, ф. 10.3]:

| Gз=5100·q·μпр·Fпр·Δp·ρсм | (16) |
| --- | --- |

Gз=5100·0,6·0,29·16·7,53·1,239=43353 кг/ч.

Температура воздуха завесы (по уравнению теплового баланса проёма) и тепловая мощность калориферов [1, ф. 10.13, 10.14]:

| tз=tн+tсм-tнq·1-Q; Qз=0,28·Gз·tз-tнач | (17) |
| --- | --- |

где Q = 0,12 – доля теплоты, теряемой с частью струи, уходящей наружу [1, рис. 10.3, а]; tнач = tсм = 12 °С.

tз=-37+12+370,6·1-0,12=55,8 °С<70 °С;  Qз=0,28·43353·55,8-12=531719 Вт.

Площадь воздуховыпускных щелей Fщ = Fпр/F = 16/30 = 0,533 м²; на каждую сторону 0,267 м², при высоте щели 4,0 м ширина щели 67 мм. Скорость выпуска воздуха v = 43353/(3600 · 1,074 · 0,533) = 21,0 м/с < 25 м/с. Струи направляются под углом 30° к плоскости проёма.

Каждый агрегат завесы: расход 17501 м³/ч (при 12 °С), тепловая мощность 265859 Вт. Подбор вентилятора и калорифера – в п. 1.12.

1.10 Общеобменная вентиляция

Тепловой баланс цеха по периодам года составлен по результатам п. 1.5 и 1.6 (таблица 27). Теплопотери цеха в переходный период определены пересчётом на tн = 10 °С: через ограждающие конструкции – 4568 Вт, на нагревание инфильтрационного воздуха – 485 Вт, транспорта – 710 Вт, материалов – 1118 Вт; всего 6881 Вт.

Таблица 27 – Тепловой баланс цеха по периодам года

| Статья | Холодный | Переходный | Тёплый |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплопоступления от оборудования, Вт | 53016 | 53016 | 53016 |
| Теплопоступления от освещения, Вт | 6232 | 6232 | – |
| Теплопоступления от людей, Вт | 1692 | 1692 | 696 |
| Солнечная радиация, Вт | – | – | 4843 |
| Итого поступления, Вт | 60940 | 60940 | 58555 |
| Теплопотери, Вт | 53202 | 6881 | – |
| Избытки (+) / недостатки (−) явной теплоты, Вт | 7738 | 54059 | 58555 |

Теплонапряжённость цеха в тёплый период q = 58555/3282 = 17,8 Вт/м³ < 23 Вт/м³ – цех относится к помещениям с незначительными избытками явной теплоты. Избытки теплоты имеются и в холодный период (7738 Вт), поэтому в рабочее время воздушное отопление не требуется: приточный воздух подогревается до температуры ниже температуры рабочей зоны и ассимилирует избытки теплоты (п. 1.10.4).

1.10.1 Организация воздухообмена

В помещениях с выделениями пыли приточный воздух следует подавать струями, направленными сверху вниз из воздухораспределителей, расположенных в верхней зоне [1, п. 12.4]. В цехе принята смешанная схема организации воздухообмена «сверху – вверх»: приточный воздух системы П1 подаётся решётками КМУ на отм. +5,300 наклонными (вниз) струями в направлении рабочей зоны; в холодный период приточный воздух подогревается до температуры, при которой ассимилируются избытки теплоты. Отходы и пыль удаляются непосредственно от мест образования стружкоотсосами (п. 1.8), а остаточная мелкодисперсная пыль распределяется по объёму цеха равномерно [1, п. 5.8], поэтому общеобменная вытяжка В1 удаляет нагретый воздух из верхней зоны (отм. +6,500). Из верхней зоны помещения высотой более 6 м удаляется не менее 6 м³/ч на 1 м² площади [4], [1, п. 12]. В цехе выделяются вредные вещества, поэтому принят отрицательный дисбаланс [1, п. 12.4]. В тёплый и переходный периоды недостающий воздухообмен обеспечивается аэрацией через открываемые створки окон.

1.10.2 Тёплый период

Расход приточного воздуха для ассимиляции избытков явной теплоты [1, ф. 12.1]:

| L=Lрз+3,6·Qя-c·Lрз·tрз-tпc·tуд-tп | (18) |
| --- | --- |

где c = 1,2 кДж/(м³·°С); Lрз = 0 (местные отсосы с рециркуляцией);

tуд – температура удаляемого воздуха, определяемая через коэффициент m [1, ф. 12.10]:

| tуд=tп+tрз-tпm | (19) |
| --- | --- |

где m = 0,8 – для «холодных» цехов (деревообрабатывающих) [1, п. 12.2]. Приточный воздух – наружный, tп = tн = 23 °С:

tуд=23+27-230,8=28,0 °С;  LQ=3,6·585551,2·28,0-23=35133 м3/ч.

Расход воздуха для удаления избытков влаги [1, ф. 12.3]:

| L=Lрз+W-1,2·Lрз·dрз-dп1,2·dуд-dп | (20) |
| --- | --- |

LW=24361,2·13,77-9,71=499 м3/ч,

где dуд = dрз = 13,77 г/кг (27 °С, φ = 60 %); dп = 9,71 г/кг.

Расход воздуха по вредным веществам [1, ф. 12.2] (пыль распределена в помещении равномерно, Суд = Срз; концентрация в приточном воздухе – 30 % ПДК р.з.):

| L=Lрз+gро-Lрз·qрз-qпqуд-qп | (21) |
| --- | --- |

древесная пыль: L=345246-1,8=8220 м3/ч;

Расчётный воздухообмен тёплого периода – по избыткам теплоты: Lт = 35133 м³/ч.

1.10.3 Переходный период

Приточный воздух – наружный без подогрева, tп = 10 °С:

tуд=10+17-100,8=18,75 °С;  LQ=3,6·540591,2·18,75-10=18535 м3/ч;

LW=14641,2·7,41-6,52=1375 м3/ч.

где dрз = 7,41 г/кг (17 °С, φ = 60 %); dп = 6,52 г/кг – влагосодержание наружного воздуха в переходный период (по I-d диаграмме при t = 10 °С, I = 26,5 кДж/кг).

Расчётный воздухообмен переходного периода Lпер = 18535 м³/ч.

1.10.4 Холодный период. Температура приточного воздуха

В холодный период в цехе также избытки теплоты, но приточный воздух приходится нагревать, поэтому расход воздуха принимается наибольшим из требуемых по вредным веществам, влаге и нормативным требованиям, а температура притока определяется из уравнений воздушного и теплового балансов [1, п. 12.7]:

по влаге: LW=14641,2·7,41-0,08=166 м3/ч;

где dн = 0,08 г/кг – влагосодержание наружного воздуха в холодный период (по I-d диаграмме при t = −37 °С);

из верхней зоны не менее: L=6·465,1=2791 м3/ч;

санитарная норма: L=60·12=720 м3/ч;

по древесной пыли: L=8220 м3/ч.

Принимаем приток П1 Lп = 8300 м³/ч, вытяжку В1 из верхней зоны Lу = 8600 м³/ч; дисбаланс 300 м³/ч (360 кг/ч, менее допустимых 6 · 465,1 = 2791 м³/ч [1, п. 12.4]) не превышает расхода инфильтрационного воздуха Gинф = 361 кг/ч, нагрев которого учтён в теплопотерях.

Температура удаляемого из верхней зоны воздуха – по температурному градиенту [1, п. 12.2]:

| tуд=tрз+β·H-2 | (22) |
| --- | --- |

tуд=17+0,3·6,6-2=18,4 °С,

где β = 0,3 °С/м; H = 6,6 м – высота до центра вытяжных решёток. Из уравнений воздушного и теплового балансов [1, ф. 12.17–12.19] при GМО = 0 (местные отсосы с рециркуляцией) температура приточного воздуха:

| tп=tуд-3,6·Qизб-c·Gинф·tуд-tрзc·Gп | (23) |
| --- | --- |

tп=18,4-3,6·7738-1,005·360·18,4-171,005·9960=15,6 °С,

где Gп = 1,2 · 8300 = 9960 кг/ч; Gинф = 360 кг/ч. Приточный воздух с температурой 15,6 °С подаётся в верхнюю зону и на входе в рабочую зону смешивается с воздухом помещения; отклонение температуры струи от tрз не превышает допустимых Δt1 = 2 °С [1, п. 12.7]. При снижении тепловыделений (неполная загрузка станков) температура притока повышается автоматикой калорифера до 22 °С.

Воздухообмены периодов отличаются более чем на 20 %, поэтому за расчётный режим механической вентиляции принят «зимний» (П1 – 8300 м³/ч, В1 – 8600 м³/ч), а в тёплый и переходный периоды дополнительный воздухообмен обеспечивается аэрацией [1, п. 12.7].

1.10.5 Расчёт аэрации в тёплый и переходный периоды

Расчёт выполнен методом П. Н. Каменева [1, п. 13.4] для действия тепловых избытков (ветровое давление в запас расчёта не учитывается). Приток – через открываемые створки нижнего яруса окон фасадов по осям А и Г, удаление – через створки верхнего яруса; расстояние между центрами ярусов на обоих фасадах H = 3,0 м (ось Г: 1,8 и 4,8 м; ось А: 2,4 и 5,4 м).

| Qмех=0,278·Lмех·c·ρуд·tуд-tн; Gаэр=3,6·Qт-Qмехc·tуд-tн | (24) |
| --- | --- |
| Pр=H·g·ρн-ρуд; F=G3600·2·Δp·ρξ | (25) |

где Δp1 = 0,5 Pр – разность давлений на уровне приточных створок (нейтральная зона посередине между ярусами), Δp2 = Pр − Δp1 – на уровне вытяжных; ξ = 4,0 – КМС верхнеподвесной створки при угле открывания 45° [1, табл. 13.1].

Таблица 28 – Результаты расчёта аэрации

| Величина | Тёплый период | Переходный период |
| --- | --- | --- |
| tн / tуд, °С | 23 / 28,0 | 10 / 18,75 |
| Избытки теплоты Qт, Вт | 58555 | 54059 |
| Удаляется системой В1 Qмех, Вт | 14089 | 25438 |
| Удаляется аэрацией, Вт | 44466 | 28621 |
| Gаэр.ух, кг/ч / L, м³/ч | 31856 / 27163 | 11717 / 9684 |
| Gаэр.пр (с учётом дисбаланса), кг/ч | 32216 | 12077 |
| Pр, Па | 0,583 | 1,101 |
| Δp1 / Δp2, Па | 0,292 / 0,292 | 0,550 / 0,550 |
| Площадь приточных створок Fпр, м² | 21,5 | 5,7 |
| Площадь вытяжных створок Fух, м² | 21,4 | 5,6 |

Общая площадь окон нижнего яруса – 43,2 м², требуемая площадь открываемых створок в тёплый период – 21,5 м² (50 %); верхнего яруса – 52,8 м², требуемая площадь – 21,4 м² (41 %). Принимаем открываемыми 50 % площади окон каждого яруса; аэрация обеспечивается, при необходимости (в наиболее жаркие часы) дополнительно открываются ворота.

1.10.6 Вентиляция вспомогательных помещений

Воздухообмены вспомогательных помещений в осях 5–6 приняты по нормативным удельным расходам и кратностям [4], [9]. Приток – система П2, вытяжка из кабинета, инструментальной, раздевалки с душевой и санузлами – система В2, из теплового пункта – система В3.

Таблица 29 – Воздухообмены вспомогательных помещений

| Помещение | V, м³ | Приток, м³/ч | Вытяжка, м³/ч | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабинет (поз. 3) | 89 | 120 | 120 | 60 м³/ч на 1 чел. (2 чел.) |
| Инструментальная (поз. 5) | 60 | 120 | 120 | кратность 2 1/ч |
| Раздевалка с душевой (поз. 4) | 116 | 330 | 330 | вытяжка: 3 душевые сетки × 75 + 2 унитаза × 50 = 325 м³/ч |
| Тепловой пункт (поз. 2) | 62 | 190 | 190 | кратность 3 1/ч; вытяжка – система В3 |
| Итого |  | 760 | 760 | П2 – 760; В2 – 570; В3 – 190 |

1.10.7 Воздухораспределение

Приточный воздух П1 подаётся 16 решётками КМУ 600 × 200 (АРКТОС) [16], установленными на двух воздуховодах в пролётах В–Г и А–Б (ось воздуховода +5,500, решётки на отм. +5,300) с шагом 3,0 м (по 8 шт.). Расход на одну решётку Lр = 8300/16 = 519 м³/ч; площадь живого сечения F0 = 0,105 м², скорость в живом сечении v0 = 1,37 м/с, потери давления 4,5 Па, уровень шума менее 25 дБ(А) [1, табл. 12.1]. Дальнобойность струи до скорости 0,2 м/с l0,2 = 15 · 519/620 = 12,6 м. Струи направляются вниз под углом ≈ 15° к горизонту, путь струи до рабочей зоны (отм. +2,000) – (5,3 − 2,0)/sin 15° = 12,8 м > l0,2, т.е. на входе в рабочую зону скорость не превышает 0,2 м/с.

Вытяжка В1 – 10 решётками КМУ 600 × 200 на отм. +6,500 (по 5 шт. в пролётах А–Б и В–Г), L = 860 м³/ч, потери давления 12,3 Па. Сводная таблица воздушного баланса цеха приведена в приложении А.

1.11 Аэродинамический расчёт систем вентиляции

Аэродинамический расчёт выполнен по [1, п. 12.16] методом удельных потерь давления. Расчётные схемы систем П1 и В1 с номерами участков приведены в разделе 2 (рис. 3, 4). Площадь сечения и фактическая скорость:

| Fр=Lр3600·vр; v=L3600·F | (26) |
| --- | --- |

Удельные потери давления на трение (стальные воздуховоды, kэ = 0,1 мм, ρ = 1,2 кг/м³, ν = 15,06 · 10⁻⁶ м²/с):

| R=λd·ρ·v22; λ=0,11·kэd+68Re0,25; Re=v·dν | (27) |
| --- | --- |

Потери давления на участке и в местных сопротивлениях:

| ΔP=R·l+Z; Z=∑ξ·Pд; Pд=ρ·v22 | (28) |
| --- | --- |

Рекомендуемые скорости для промышленных зданий – 4–8 м/с в магистралях; с учётом шумовых требований приняты 4,5–6,5 м/с.

1.11.1 Система П1

Таблица 30 – Аэродинамический расчёт системы П1 (магистраль: участки 1–9)

| № уч. | L, м³/ч | F, м² | l, м | d, мм | v, м/с | R, Па/м | Rl, Па | ∑ξ | Pд, Па | Z, Па | Rl+Z, Па | ∑, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Решётка КМУ 600×200 (потери давления по табл. 12.1 [1]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 |
| 1 | 519 | 0,0314 | 3,0 | 200 | 4,59 | 1,392 | 4,18 | 0,20 | 12,62 | 2,52 | 6,70 | 11,2 |
| 2 | 1038 | 0,0491 | 3,0 | 250 | 5,87 | 1,656 | 4,97 | 0,10 | 20,68 | 2,07 | 7,04 | 18,2 |
| 3 | 1556 | 0,0779 | 3,0 | 315 | 5,55 | 1,118 | 3,35 | 0,06 | 18,46 | 1,11 | 4,46 | 22,7 |
| 4 | 2075 | 0,0990 | 3,0 | 355 | 5,82 | 1,053 | 3,16 | 0,06 | 20,35 | 1,22 | 4,38 | 27,1 |
| 5 | 2594 | 0,1257 | 3,0 | 400 | 5,73 | 0,881 | 2,64 | 0,05 | 19,72 | 0,99 | 3,63 | 30,7 |
| 6 | 3112 | 0,1590 | 3,0 | 450 | 5,44 | 0,690 | 2,07 | −0,05 | 17,73 | −0,89 | 1,18 | 31,9 |
| 7 | 3631 | 0,1590 | 3,0 | 450 | 6,34 | 0,916 | 2,75 | 0,05 | 24,13 | 1,21 | 3,95 | 35,8 |
| 8 | 4150 | 0,1963 | 8,3 | 500 | 5,87 | 0,696 | 5,78 | 1,50 | 20,68 | 31,02 | 36,80 | 72,6 |
| 9 | 8300 | 0,3959 | 2,5 | 710 | 5,82 | 0,443 | 1,11 | 0,45 | 20,35 | 9,16 | 10,26 | 82,9 |

Местные сопротивления по участкам (коэффициенты – по [1, п. 12.16], [12]):

участок 1: последнее боковое отверстие ξ = 0,10; конфузор Ø250/Ø200 ξ = 0,10; ∑ξ = 0,20.

участок 2: боковое отверстие на проход ξ = 0,00; конфузор Ø315/Ø250 ξ = 0,10; ∑ξ = 0,10.

участок 3: боковое отверстие на проход ξ = −0,04; конфузор Ø355/Ø315 ξ = 0,10; ∑ξ = 0,06.

участок 4: боковое отверстие на проход ξ = −0,04; конфузор Ø400/Ø355 ξ = 0,10; ∑ξ = 0,06.

участок 5: боковое отверстие на проход ξ = −0,05; конфузор Ø450/Ø400 ξ = 0,10; ∑ξ = 0,05.

участок 6: боковое отверстие на проход ξ = −0,05; ∑ξ = −0,05.

участок 7: боковое отверстие на проход ξ = −0,05; конфузор Ø500/Ø450 ξ = 0,10; ∑ξ = 0,05.

участок 8: боковое отверстие на проход ξ = −0,05; отвод 90° ξ = 0,35; тройник на ответвление ξ = 1,20; ∑ξ = 1,50.

участок 9: отвод 90° ξ = 0,35; переход от вентилятора ξ = 0,10; ∑ξ = 0,45.

Ответвление 10–17 (ряд решёток в пролёте А–Б) выполнено симметрично участкам 1–8 (те же расходы, длины и диаметры), потери давления в нём равны потерям в участках 1–8 – 72,6 Па, невязка 0 %. Потери давления в сети П1 – 82,9 Па.

Таблица 31 – Потери давления в системе П1

| Элемент приточной установки | ΔP, Па |
| --- | --- |
| Решётка наружная АРН (воздухозаборная) | 15,0 |
| Клапан воздушный утеплённый | 10,0 |
| Фильтр карманный G4 (среднее сопротивление) | 100,0 |
| Воздухонагреватель КСк 4-10 | 151,3 |
| Сеть воздуховодов с решётками | 82,9 |
| Итого потери давления в системе П1 | 359,2 |

1.11.2 Система В1

Таблица 32 – Аэродинамический расчёт системы В1 (магистраль: участки 1–7)

| № уч. | L, м³/ч | F, м² | l, м | d, мм | v, м/с | R, Па/м | Rl, Па | ∑ξ | Pд, Па | Z, Па | Rl+Z, Па | ∑, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Решётка КМУ 600×200 (потери давления по табл. 12.1 [1]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,3 | 12,3 |
| 1 | 860 | 0,0491 | 4,8 | 250 | 4,87 | 1,174 | 5,63 | 0,16 | 14,21 | 2,27 | 7,91 | 20,2 |
| 2 | 1720 | 0,0779 | 4,8 | 315 | 6,13 | 1,344 | 6,45 | 0,16 | 22,55 | 3,61 | 10,06 | 30,3 |
| 3 | 2580 | 0,1257 | 4,8 | 400 | 5,70 | 0,873 | 4,19 | 0,16 | 19,51 | 3,12 | 7,31 | 37,6 |
| 4 | 3440 | 0,1590 | 4,8 | 450 | 6,01 | 0,829 | 3,98 | 0,16 | 21,66 | 3,47 | 7,44 | 45,1 |
| 5 | 4300 | 0,1963 | 15,8 | 500 | 6,08 | 0,743 | 11,75 | 0,95 | 22,20 | 21,09 | 32,84 | 77,9 |
| 6 | 8600 | 0,3959 | 1,5 | 710 | 6,03 | 0,472 | 0,71 | 0,50 | 21,84 | 10,92 | 11,63 | 89,5 |
| 7 | 8600 | 0,3959 | 4,0 | 710 | 6,03 | 0,472 | 1,89 | 1,20 | 21,84 | 56,21 | 58,10 | 147,6 |

Местные сопротивления по участкам:

участок 1: первое боковое отверстие ξ = 0,10; диффузор Ø250/Ø315 ξ = 0,06; ∑ξ = 0,16.

участок 2: боковое отверстие на проход ξ = 0,10; диффузор Ø315/Ø400 ξ = 0,06; ∑ξ = 0,16.

участок 3: боковое отверстие на проход ξ = 0,10; диффузор Ø400/Ø450 ξ = 0,06; ∑ξ = 0,16.

участок 4: боковое отверстие на проход ξ = 0,10; диффузор Ø450/Ø500 ξ = 0,06; ∑ξ = 0,16.

участок 5: боковое отверстие на проход ξ = 0,10; отвод 90° ξ = 0,35; тройник на слияние (ответвление) ξ = 0,50; ∑ξ = 0,95.

участок 6: вход в вентилятор ξ = 0,50; ∑ξ = 0,50.

участок 7: диффузор за вентилятором ξ = 0,05; зонт ξ = 1,15; клапан узла прохода ΔP = 30 Па; ∑ξ = 1,20.

Таблица 33 – Аэродинамический расчёт ответвления В1 (участки 8–12)

| № уч. | L, м³/ч | F, м² | l, м | d, мм | v, м/с | R, Па/м | Rl, Па | ∑ξ | Pд, Па | Z, Па | Rl+Z, Па | ∑, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Решётка КМУ 600×200 (потери давления по табл. 12.1 [1]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,3 | 12,3 |
| 8 | 860 | 0,0491 | 4,8 | 250 | 4,87 | 1,174 | 5,63 | 0,16 | 14,21 | 2,27 | 7,91 | 20,2 |
| 9 | 1720 | 0,0779 | 4,8 | 315 | 6,13 | 1,344 | 6,45 | 0,16 | 22,55 | 3,61 | 10,06 | 30,3 |
| 10 | 2580 | 0,1257 | 4,8 | 400 | 5,70 | 0,873 | 4,19 | 0,16 | 19,51 | 3,12 | 7,31 | 37,6 |
| 11 | 3440 | 0,1590 | 4,8 | 450 | 6,01 | 0,829 | 3,98 | 0,16 | 21,66 | 3,47 | 7,44 | 45,1 |
| 12 | 4300 | 0,1963 | 5,8 | 500 | 6,08 | 0,743 | 4,31 | 0,95 | 22,20 | 21,09 | 25,41 | 70,5 |

Увязка ответвления 8–12 с участками 1–5 магистрали (до точки слияния):

ΔP1-5-ΔP8-12ΔP1-5·100 %=77,9-70,577,9·100 %=9,5 %<10 %.

Невязка не превышает допустимых 10 %; окончательная увязка расходов выполняется при наладке дроссель-клапаном на участке 12. Потери давления в системе В1 – 147,6 Па.

1.12 Подбор оборудования для систем вентиляции

1.12.1 Приточная установка П1

Производительность установки с запасом 10 % на подсосы и утечки: L = 1,1 · 8300 = 9130 м³/ч; требуемое давление вентилятора с запасом 20 %: P = 1,2 · 359,2 = 431 Па [1, п. 12.17]. Состав установки (по ходу воздуха): наружная воздухозаборная решётка АРН в стене по оси 6, утеплённый воздушный клапан с электроприводом, карманный фильтр класса G4, водяной воздухонагреватель, радиальный вентилятор, гибкие вставки.

Требуемая тепловая мощность воздухонагревателя [1, ф. 12.25]:

| Qв=0,278·G·c·tп-tн | (29) |
| --- | --- |

Qв=0,278·10956·1,005·15,6+37=161158 Вт;  при tп=22 °С: Qв=180599 Вт.

Теплоноситель для калориферов – вода 110–70 °С (срезка температурного графика 130–70 °С в ИТП, см. п. 1.13). Принят калорифер КСк 4-10 (ООО «Т.С.Т.») [17]: площадь поверхности нагрева F = 36,25 м², площадь фронтального сечения по воздуху fв = 0,581 м², по теплоносителю fтр = 0,00124 м², 4 ряда труб, номинальная теплопроизводительность 157,6 кВт (стандартный режим: воздух −20 °С, vρ = 3,6 кг/(м²·с), вода 150/70 °С).

| Kном=QномF·Δtср.ном; K=Kном·vρ3,60,45; Δtср=T1+T22-tн+tп2 | (30) |
| --- | --- |

Δtср.ном=150+702--20+55,02=92,5 °С;  Kном=15760036,25·92,5=47,0 Вт/м2·°С;

vρ=109563600·0,581=5,24 кг/м2·с;  K=47,0·5,243,60,45=55,6 Вт/м2·°С;

Δtср=110+702--37+15,62=100,7 °С;  Fтр=16115855,6·100,7=28,8 м2<36,25 м2.

Запас поверхности нагрева 26 %; при догреве притока до 22 °С Fтр = 33,3 м² (запас 9 %). Расход теплоносителя Gw = 161158/(4187 · 40) = 0,962 кг/с (3,46 т/ч), скорость воды в трубках w = 0,80 м/с; аэродинамическое сопротивление калорифера ≈ 151 Па.

Вентилятор – ВР 86-77 №8 (D=Dн), 750 об/мин, 3,0 кВт (каталог NEVATOM [18]): при L = 9130 м³/ч развивает давление ≈ 562 Па ≥ 431 Па; избыточное давление гасится регулирующим клапаном при наладке (или снижением частоты вращения преобразователем частоты). Наружная решётка – АРН 1000 × 1000 (скорость в живом сечении ≈ 3,2 м/с).

1.12.2 Вытяжная система В1

L = 1,1 · 8600 = 9460 м³/ч; P = 1,1 · 147,6 = 162 Па. Принят ВР 86-77 №8 (D=0,9Dн), 750 об/мин, 1,5 кВт: при 9460 м³/ч давление ≈ 361 Па (наименьший типоразмер с достаточной подачей; избыточное давление гасится дроссель-клапаном, целесообразно регулирование частоты вращения). Концентрация древесной пыли в удаляемом воздухе (не более 6 мг/м³) значительно ниже 10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени, поэтому вентилятор принят в общепромышленном исполнении [8]. На выбросе – узел прохода УП3 Ø710 с утеплённым клапаном под электропривод (D1 = 1220 мм) [1, табл. 12.5], закрывающимся при остановке вентилятора, и зонт Ø710 (Dк = 1300 мм, Н = 600 мм) [1, табл. 12.6]; вентилятор устанавливается на виброизоляторах, на патрубках – гибкие вставки.

1.12.3 Системы П2, В2, В3

П2: L = 1,1 · 760 = 836 м³/ч, требуемое давление (сеть ≈ 100 Па, решётка, клапан, фильтр, калорифер, запас 20 %) P = 284 Па – вентилятор ВР 86-77 №3,15 (D=Dн), 1500 об/мин, 0,18 кВт (≈ 333 Па, рабочая точка у левой границы рабочей зоны характеристики). Калорифер КСк 3-1 (F = 9,26 м², fв = 0,200 м²): нагрев от −37 до 20 °С, Q = 15976 Вт, vρ = 1,39 кг/(м²·с), K = 25,0 Вт/(м²·°С), Fтр = 6,5 м² (запас 42 %).

В2: L = 1,1 · 570 = 627 м³/ч, P = 198 Па – ВР 86-77 №3,15 (D=0,9Dн), 1500 об/мин, 0,18 кВт (≈ 242 Па). В3 (тепловой пункт): L = 190 м³/ч – осевой настенный вентилятор с обратным клапаном в наружной стене по оси 6.

1.12.4 Оборудование воздушно-тепловой завесы ВТЗ-1

Вентилятор каждого агрегата: L = 1,1 · 17501 = 19251 м³/ч. Требуемое давление: динамическое давление в щели 237 Па, потери в коробе и щели ≈ 1,5 Pд = 356 Па, калорифер ≈ 41 Па, вход ≈ 20 Па; с запасом 10 % P = 459 Па. Принят ВР 86-77 №8 (D=Dн), 1000 об/мин, 5,5 кВт (≈ 666 Па при 19251 м³/ч; давление регулируется клапаном при наладке).

Калорифер агрегата – КСк 4-12 (F = 161,1 м², fв = 2,488 м²): нагрев от 12 до 55,8 °С, Q = 265280 Вт, vρ = 2,42 кг/(м²·с), Kном = 42,8, K = 35,8 Вт/(м²·°С), Δtср = 56,1 °С, Fтр = 132,0 м² (запас 22 %); расход воды 5,70 т/ч. Агрегаты завесы забирают воздух цеха с остаточной древесной пылью; температура теплоносителя 110 °С не превышает допустимой для помещений с выделением горючей пыли [4, прил. Б], перед калорифером устанавливается сетчатый фильтр, очищаемый при обслуживании.

1.12.5 Стружкоотсосы и аспирационные коллекторы

Принято (п. 1.8): УВП-1200 – 2 шт.; УВП-2000 – 3 шт.; УВП-3000 – 1 шт.; УВП-5000 – 2 шт.; аспирационные коллекторы А2В051.000 БП-4 – 2 шт. (станки поз. 2 и 6), А2В052.000 БП-6 – 1 шт. (поз. 4). Ответвления от патрубков станков к коллекторам и стружкоотсосам – из стальных воздуховодов с отводами R ≥ 2d, скорость не ниже минимальной транспортной.

1.13 Теплоснабжение калориферов. Узлы регулирования

Дежурное отопление

В рабочее время теплопоступления от оборудования превышают теплопотери цеха (п. 1.6), отопление не требуется. В нерабочее время при выключенных станках и вентиляции температура +5 °С поддерживается системой дежурного отопления – регистрами из гладких стальных труб Ø108 × 4 мм вдоль наружных стен (дежурное отопление отключается автоматически при пуске П1). Тепловая нагрузка дежурного отопления Qд = 31457 Вт.

Теплопотери цеха в нерабочее время (tв = 5 °С): через ограждающие конструкции – 27408 Вт, на нагревание инфильтрационного воздуха – 4049 Вт; их сумма даёт нагрузку на систему дежурного отопления Qд = 31457 Вт [1, п. 3.1].

Коэффициенты теплоотдачи гладкой горизонтальной трубы конвекцией и излучением:

| αк=1,32·Δtd0,25; αл=ε·C0·Tп1004-Tв1004Δt | (31) |
| --- | --- |

где Δt = 90 − 5 = 85 °С – разность средней температуры воды (теплоноситель 110–70 °С) и воздуха; d = 0,108 м; ε = 0,8; C0 = 5,67 Вт/(м²·К⁴).

αк=1,32·850,1080,25=6,99;  αл=0,8·5,67·3,634-2,78485=6,08 Вт/м2·°С.

С учётом взаимного облучения труб в многорядном регистре (коэффициент 0,9) k = 11,76 Вт/(м²·°С). Теплоотдача 1 м трубы и требуемая длина труб регистров:

q1=k·π·d·Δt=11,76·3,14·0,108·85=339 Вт/м;  L=Qдq1=31457339=92,7 м.

Принимаем двухрядные регистры вдоль стены по оси Г (22,8 м) и по оси А от ворот до наружной двери (16,4 м), однорядный – вдоль стены по оси 1 (16,0 м); общая длина труб 2 · 22,8 + 2 · 16,4 + 16,0 = 94,4 м > 92,7 м. Помещения 2–5 и венткамера отапливаются постоянно; их тепловая нагрузка – 10981 Вт (табл. 11) (отопительные приборы – стальные регистры и радиаторы, подбираются по каталогу).

Теплоснабжение калориферов

Теплоснабжение – от наружных тепловых сетей через индивидуальный тепловой пункт (помещение 2), теплоноситель – вода 130–70 °С, располагаемый напор на вводе Р1–Р2 = 0,2 МПа. Для калориферов приточных установок, ВТЗ и регистров дежурного отопления в ИТП предусмотрен смесительный узел со срезкой температуры подающей воды до 110 °С [1, п. 12.18]: максимальная температура теплоносителя для узлов регулирования АУУ «Ридан» – 110 °С; эта же температура не превышает допустимой для производственных помещений категории В [22] с выделением горючей пыли [4, прил. Б]. Трубопроводы – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 [21], скорость воды до 1 м/с.

Узлы регулирования калориферов – со смесительным насосом и трёхходовым клапаном (АУУ «Ридан» [19]); типоразмер выбирается по расходу теплоносителя [1, п. 12.18.4], требуемый напор насоса:

| ΔPн=10·ΔPвн+0,3 | (32) |
| --- | --- |

где ΔPвн – гидравлическое сопротивление воздухонагревателя, бар; 0,3 бар – потери в трёхходовом клапане.

Таблица 34 – Тепловые нагрузки калориферов и подбор узлов регулирования

| Потребитель | Калорифер | Q, кВт | Gw, т/ч | Gw, м³/ч | Узел DN | ΔPн, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1 | КСк 4-10 | 180,6 | 3,88 | 4,08 | DN25 | 3,6 |
| П2 | КСк 3-1 | 16,0 | 0,34 | 0,36 | DN20 | 3,6 |
| ВТЗ-1 (левая сторона) | КСк 4-12 | 265,3 | 5,70 | 6,00 | DN32 | 4,0 |
| ВТЗ-1 (правая сторона) | КСк 4-12 | 265,3 | 5,70 | 6,00 | DN32 | 4,0 |

Нагрузка калорифера П1 принята при догреве притока до 22 °С. Тепловая нагрузка ИТП в рабочее время (вентиляция, ВТЗ, отопление помещений 2–6): Q = 738 кВт; в нерабочее время (дежурное отопление цеха и отопление помещений 2–6): 42 кВт. Расход сетевой воды (130–70 °С) Gс = 738116/(4187 · 60) · 3,6 = 10,58 т/ч.

Внутренний диаметр трубопровода по скорости теплоносителя:

| dвн=4·Gπ·ρw·v | (33) |
| --- | --- |

Таблица 35 – Диаметры трубопроводов теплоснабжения (вторичный контур 110–70 °С)

| Участок | Q, кВт | G, т/ч | Труба | v, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод (ИТП → все потребители) | 769,6 | 16,54 | Ø89×3,5 | 0,90 |
| Магистраль к ВТЗ-1 | 530,6 | 11,40 | Ø76×3,5 | 0,88 |
| Ответвление к калориферу одной стороны ВТЗ | 265,3 | 5,70 | Ø57×3,5 | 0,84 |
| Магистраль в венткамеру (П1 + П2) | 196,6 | 4,23 | Ø57×3,5 | 0,62 |
| Подводка к калориферу П1 | 180,6 | 3,88 | Ø45×3,0 | 0,94 |
| Подводка к калориферу П2 | 16,0 | 0,34 | Ø32×3,0 | 0,19 |
| Система отопления (регистры, помещения 2–6) | 42,4 | 0,91 | Ø32×3,0 | 0,49 |

Располагаемый напор 0,2 МПа (20 м вод. ст.) расходуется на преодоление сопротивления регулирующего клапана и смесительного узла ИТП, теплосчётчика и запорной арматуры; циркуляция во вторичном контуре калориферов обеспечивается насосами узлов регулирования. Калориферы защищены от замораживания: постоянная циркуляция насосом узла, датчик температуры обратной воды, закрытие клапана наружного воздуха при остановке установки.

1.14 Типы рекуператоров систем вентиляции. Назначение и принцип работы (специальное задание)

1.14.1 Назначение утилизации теплоты удаляемого воздуха

С воздухом, удаляемым системами вентиляции, выбрасывается значительное количество теплоты. В проектируемом цехе при tн = −37 °С система В1 удаляет G = 11352 кг/ч воздуха с температурой 18,4 °С; теплота, уносимая относительно наружного воздуха, Q = 0,278 · 11352 · 1,005 · (18,4 + 37) = 176 кВт – величина того же порядка, что и мощность калорифера П1 (161 кВт). Утилизаторы теплоты (теплоутилизаторы, рекуператоры) передают часть теплоты (а некоторые – и влаги) удаляемого воздуха приточному и снижают расход теплоты на нагревание наружного воздуха на 40–80 %. Применение утилизации теплоты удаляемого воздуха следует рассматривать при проектировании систем вентиляции с механическим побуждением [4], [24].

По способу передачи теплоты утилизаторы делятся на рекуперативные – теплота передаётся через стенку, разделяющую потоки (пластинчатые, с тепловыми трубами, с промежуточным теплоносителем), и регенеративные – теплота аккумулируется насадкой, попеременно омываемой удаляемым и приточным воздухом (вращающиеся роторные, переключающиеся камерные). В практике вентиляции рекуператорами часто называют все типы утилизаторов. Эффективность утилизатора оценивается температурным коэффициентом:

| ηt=tп2-tнtуд1-tн | (34) |
| --- | --- |

где tп2 – температура приточного воздуха после утилизатора, °С; tуд1 – температура удаляемого воздуха перед утилизатором, °С; tн – температура наружного воздуха, °С.

1.14.2 Типы рекуператоров и принцип их работы

Пластинчатые рекуператоры. Пакет тонких пластин (алюминий, нержавеющая сталь, полимеры) образует чередующиеся каналы для удаляемого и приточного воздуха; теплота передаётся через стенки пластин. По схеме движения потоков различают перекрёстноточные (ηt = 0,5–0,65) и противоточные (0,8–0,9) аппараты, существуют также энтальпийные пластинчатые рекуператоры с паропроницаемыми мембранами. Подвижных частей нет, перетекание удаляемого воздуха в приточный практически исключено. Приточная и вытяжная установки должны располагаться рядом. При низких температурах наружного воздуха конденсат, выпадающий в каналах удаляемого воздуха, замерзает; защита – байпас приточного воздуха, предварительный подогрев наружного воздуха, поочерёдное оттаивание секций. Пакет чувствителен к загрязнению пылью и требует фильтрации и периодической очистки.

Роторные (вращающиеся регенеративные) теплоутилизаторы. Барабан-ротор с насадкой из гофрированной алюминиевой фольги медленно вращается (до 10–12 об/мин), попеременно проходя через потоки удаляемого и приточного воздуха: насадка нагревается удаляемым воздухом и отдаёт теплоту приточному. ηt = 0,7–0,85; гигроскопичные (сорбционные) роторы передают и влагу. Регулирование – изменением частоты вращения, обмерзание выражено слабее, чем у пластинчатых. Недостаток – перетекание части удаляемого воздуха (с пылью, запахами) в приточный, поэтому роторные аппараты не применяют при удалении воздуха с вредными веществами 1–2 классов опасности, с резкими запахами, болезнетворными микроорганизмами, из помещений категорий А и Б; для снижения перетекания устраивают продувочный сектор.

Рекуператоры с промежуточным теплоносителем (гликолевые). Два водовоздушных теплообменника (типа калориферов) установлены в вытяжной и приточной установках и соединены замкнутым трубопроводным контуром с циркуляционным насосом; теплоноситель – водный раствор этилен- или пропиленгликоля. В вытяжной установке теплоноситель нагревается удаляемым воздухом, в приточной – отдаёт теплоту наружному. ηt = 0,4–0,6. Потоки полностью разделены, установки могут находиться на любом расстоянии друг от друга, к одному контуру можно подключить несколько систем. Регулирование и защита от обмерзания – трёхходовым клапаном, поддерживающим температуру теплоносителя на входе в вытяжной теплообменник не ниже −2…0 °С. Применяются при загрязнённом, пыльном или агрессивном удаляемом воздухе и при разнесённых приточных и вытяжных установках.

Теплоутилизаторы на тепловых трубах. Пакет оребрённых герметичных труб, заполненных легкокипящим хладагентом: в зоне удаляемого воздуха хладагент испаряется, пар переходит в зону приточного воздуха, конденсируется и отдаёт теплоту, конденсат возвращается под действием силы тяжести или капиллярных сил. ηt = 0,45–0,65; подвижных частей и перетекания нет; приточный и вытяжной каналы располагаются рядом, для регулирования изменяют наклон пакета или используют байпас.

Камерные (переключающиеся) регенеративные теплоутилизаторы. Две камеры с аккумулирующей насадкой, через которые клапанами попеременно направляются удаляемый и приточный воздух (цикл – десятки секунд). ηt до 0,8–0,9, однако при переключении потоки частично смешиваются, поэтому область применения ограничена (в основном небольшие децентрализованные установки).

Таблица 36 – Сравнение типов утилизаторов теплоты удаляемого воздуха

| Тип | ηt | Перетекание удаляемого воздуха | Расположение П и В | Особенности применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пластинчатый перекрёстноточный / противоточный | 0,5–0,65 / 0,8–0,9 | нет | рядом | обмерзание, чувствителен к пыли |
| Роторный | 0,7–0,85 | есть (1–5 %) | рядом | передаёт влагу; не для вредных выделений |
| С промежуточным теплоносителем | 0,4–0,6 | нет | любое | пыльный, агрессивный воздух; несколько систем |
| На тепловых трубах | 0,45–0,65 | нет | рядом | нет подвижных частей |
| Камерный переключающийся | 0,8–0,9 | есть | рядом | малые установки |

1.14.3 Защита от обмерзания и требования к применению

При охлаждении удаляемого воздуха ниже точки росы на поверхности теплообмена выпадает конденсат, а при температуре поверхности ниже 0 °С – иней, что уменьшает живое сечение и эффективность аппарата. Меры защиты: предварительный подогрев наружного воздуха до −5…−10 °С, байпасирование части приточного воздуха, снижение частоты вращения ротора, регулирование температуры промежуточного теплоносителя, периодическое оттаивание. На время оттаивания тепловую нагрузку полностью воспринимает калорифер, поэтому калорифер приточной установки подбирается без учёта утилизации. Перед утилизатором по обоим потокам устанавливаются фильтры; в помещениях с горючей пылью отложения в теплообменнике недопустимы по условиям пожарной безопасности [8], поэтому предусматривается доступ для очистки.

1.14.4 Применение в проекте

Удаляемый системой В1 воздух содержит остаточную древесную пыль, поэтому пластинчатые аппараты (засорение пакета, отложения горючей пыли) и роторные (перенос пыли в приточный воздух) для цеха нецелесообразны. Установки П1 и В1 находятся в разных частях венткамеры. Рекомендуется рекуператор с промежуточным теплоносителем: вытяжной теплообменник – в системе В1 перед вентилятором (с фильтром класса G4), приточный – в установке П1 перед калорифером; контур с насосом, расширительным баком и трёхходовым клапаном защиты от обмерзания. Оценка эффекта при ηt = 0,45:

tп2=-37+0,45·18,4+37=-12,1 °С;  Qут=0,278·10956·1,005·-12,1+37=76283 Вт.

Нагрузка калорифера П1 в расчётном режиме снижается с 161,2 до 84,9 кВт (47 %). При средней температуре отопительного периода −6,6 °С утилизируется 34,4 кВт; при работе в две смены пять дней в неделю (≈ 2674 ч за отопительный период) экономия теплоты составит ≈ 92 МВт·ч (79 Гкал) за год. Калорифер П1 сохраняется подобранным на полную нагрузку (резерв на режим оттаивания).

1.15 Заключение

В курсовом проекте разработана вентиляция деревообрабатывающего цеха в г. Красноярске (вариант 16). Выполнен теплотехнический расчёт наружных ограждений: стены – трёхслойные керамзитобетонные панели с утеплителем 80 мм (R0 = 2,47 м²·°С/Вт), покрытие с утеплителем 150 мм (R0 = 3,54 м²·°С/Вт), окна с двухкамерными стеклопакетами. Теплопотери цеха в холодный период – 53,2 кВт, теплопоступления – 60,9 кВт (в основном от электродвигателей станков); во все периоды года в цехе избытки явной теплоты, в нерабочее время температура +5 °С поддерживается дежурным отоплением регистрами (31,5 кВт).

Станки оборудованы индивидуальными стружкоотсосами УВП (8 шт.) с аспирационными коллекторами БП-4 и БП-6; воздухообмен цеха в холодный период определён по древесной пыли, поступающей в цех после очистки: приток П1 8300 м³/ч с температурой 15,6 °С, вытяжка В1 8600 м³/ч; в переходный и тёплый периоды – дополнительно аэрация (до 27163 м³/ч). Для ворот рассчитана воздушно-тепловая завеса шиберного типа мощностью 532 кВт.

Выполнены аэродинамические расчёты систем П1 (359 Па) и В1 (148 Па) с увязкой ответвлений, подобраны вентиляторы ВР 86-77, калориферы КСк, воздухораспределители КМУ, узлы регулирования и трубопроводы теплоснабжения; суммарная тепловая нагрузка в рабочее время – 738 кВт. В специальном задании рассмотрены типы рекуператоров систем вентиляции; для цеха рекомендован рекуператор с промежуточным теплоносителем, снижающий нагрузку калорифера П1 на 47 %.

1.16 Список использованных источников

1. Вентиляция промышленных зданий : учеб.-метод. пособие для выполнения курсового проекта / сост. В. И. Панфилов, М. В. Панфилов, М. А. Попов, Т. А. Бредихина. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2026.

2. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений : Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

3. СП 131.13330.2025. Строительная климатология : утв. приказом Минстроя России от 08.08.2025 № 470/пр.

4. СП 60.13330.2020. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

5. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

6. СП 50.13330.2024. Тепловая защита зданий.

7. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

8. СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

9. СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.

10. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

11. Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (на основе удельных показателей). – СПб. : НИИ Атмосфера, 1997.

12. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 1 / под ред. Н. Н. Павлова и Ю. И. Шиллера. – 4-е изд. – М. : Стройиздат, 1992.

13. Богословский В. Н. Отопление и вентиляция. Ч. 2. Вентиляция / В. Н. Богословский, В. И. Новожилов, Б. Д. Симаков, В. П. Титов. – М. : Стройиздат, 1976. – 439 с.

14. Титов В. П. Курсовое и дипломное проектирование по вентиляции гражданских и промышленных зданий / В. П. Титов, Э. В. Сазонов, Ю. С. Краснов, В. И. Новожилов. – М. : Стройиздат, 1985.

15. Малявина Е. Г. Теплопотери здания : справочное пособие. – М. : АВОК-ПРЕСС, 2007.

16. АРКТОС. Воздухораспределители : указания по расчёту и практическому применению. – 5-е изд. – М., 2008.

17. Калориферы КСк 2-1 … КСк 4-12. Паспорт и инструкция по эксплуатации КСк ПС. – ООО «Т.С.Т.».

18. Радиальные вентиляторы ВР 86-77, VR-86-77 : каталог / NEVATOM.

19. РИДАН. Узлы регулирования для воздухонагревателей и воздухоохладителей отопительно-вентиляционных установок : каталог. – 2023.

20. ГОСТ 21.602-2016. СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования.

21. ГОСТ 10704-91. Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.

22. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

23. Квашнин И. М. Очистка воздуха на предприятиях деревообрабатывающей промышленности. Малогабаритные пылеуловители (промышленные фильтры) для аспирации древесной и других видов пыли / И. М. Квашнин, Д. В. Хохлов // АВОК. – 2005. – № 8.

24. Кокорин О. Я. Энергосбережение в системах отопления, вентиляции, кондиционирования. – М. : Изд-во АСВ, 2013.

2. Графическая часть

Графическая часть курсового проекта выполняется в соответствии с ГОСТ 21.602-2016 [20] и включает листы: «Общие данные»; план на отм. 0,000 и фрагмент плана на отм. +4,000 с системами вентиляции (М 1:100); аксонометрические схемы систем П1, В1, П2, В2, В3 и ВТЗ-1; схему теплоснабжения калориферов и узлы обвязки; установочный чертёж приточной и вытяжной установок в венткамере (М 1:50); принципиальную схему ИТП. Ниже приведены план с трассировкой систем и расчётные схемы, использованные в аэродинамическом расчёте.

2.1 План на отм. 0,000 с системами вентиляции

Рисунок 2 – План на отм. 0,000 с трассировкой систем вентиляции (подложка – лист задания «Вариант 16»)

2.2 Расчётная схема системы П1

Рисунок 3 – Расчётная схема приточной системы П1

2.3 Расчётная схема системы В1

Рисунок 4 – Расчётная схема вытяжной системы В1

3. Приложения

3.1 Приложение А. Таблица воздушного баланса цеха

Таблица 37 – Воздушный баланс деревообрабатывающего цеха (V = 3282 м³)

| Период года | tв, °С | Избытки (+) / недостатки (−) теплоты, кВт | Приток механ. П1, м³/ч / кг/ч | tп, °С | Приток естеств. (аэрация, инфильтрация), м³/ч | Вытяжка механ. В1, м³/ч / кг/ч | tу, °С | Вытяжка естеств. (аэрация), м³/ч | Кратность, 1/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | 17 | 7,7 | 8300 / 9960 | 15,6 | 300 (инф.) | 8600 / 10320 | 18,4 | – | 2,6 |
| Переходный | 17 | 54,1 | 8300 / 9960 | 10 | 10064 | 8600 / 10320 | 18,8 | 9684 | 5,6 |
| Тёплый | 27 | 58,6 | 8300 / 9960 | 23 | 26847 | 8600 / 10320 | 28,0 | 27163 | 10,9 |

Стружкоотсосы УВП (8 шт., суммарная номинальная производительность 21400 м³/ч) и пылеулавливающий агрегат точильно-шлифовального станка (1600 м³/ч) работают с рециркуляцией очищенного воздуха и в воздушном балансе не участвуют. Воздушно-тепловая завеса ВТЗ-1 (2 × 17501 м³/ч) забирает воздух из цеха (рециркуляция).

3.2 Приложение Б. Спецификация основного оборудования

Таблица 38 – Спецификация основного оборудования

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| П1 | Приточная установка: L = 9130 м³/ч, P = 431 Па, Q = 180,6 кВт |  |  |
|  | решётка наружная воздухозаборная | АРН 1000×1000 | 1 |
|  | клапан воздушный утеплённый с электроприводом | по сечению установки | 1 |
|  | фильтр карманный класса G4 | по сечению установки | 1 |
|  | воздухонагреватель водяной | КСк 4-10 | 1 |
|  | вентилятор радиальный, n = 750 об/мин, 3,0 кВт | ВР 86-77 №8 | 1 |
|  | решётка приточная | КМУ 600×200 | 16 |
| В1 | Вытяжная система: L = 9460 м³/ч, P = 162 Па |  |  |
|  | вентилятор радиальный, D = 0,9Dн, n = 750 об/мин, 1,5 кВт | ВР 86-77 №8 | 1 |
|  | решётка вытяжная | КМУ 600×200 | 10 |
|  | узел прохода с утеплённым клапаном под электропривод; зонт | УП3 Ø710; зонт Ø710 | 1; 1 |
| П2 | Приточная установка помещений 2–5: L = 836 м³/ч, Q = 16,0 кВт |  |  |
|  | вентилятор радиальный, n = 1500 об/мин, 0,18 кВт | ВР 86-77 №3,15 | 1 |
|  | воздухонагреватель водяной; фильтр G4; клапан утеплённый | КСк 3-1 | 1 |
| В2 | Вытяжная система помещений 3–5: L = 627 м³/ч | ВР 86-77 №3,15 (0,9Dн) | 1 |
| В3 | Вытяжка теплового пункта: L = 190 м³/ч | осевой настенный | 1 |
| ВТЗ-1 | Агрегат завесы: L = 19251 м³/ч, Q = 265,3 кВт |  | 2 |
|  | вентилятор радиальный, n = 1000 об/мин, 5,5 кВт | ВР 86-77 №8 | 2 |
|  | воздухонагреватель водяной | КСк 4-12 | 2 |
|  | короб воздухораспределительный со щелью 67×4000 мм | индивид. изготовления | 2 |
| СО | Стружкоотсос серии «ИН», 1200 м³/ч, 1,1 кВт | УВП-1200 | 2 |
|  | Стружкоотсос серии «ИН», 2000 м³/ч, 2,2 кВт | УВП-2000 | 3 |
|  | Стружкоотсос серии «ИН», 3000 м³/ч, 2,2 кВт | УВП-3000 | 1 |
|  | Стружкоотсос серии «ИН», 5000 м³/ч, 5,5 кВт | УВП-5000 | 2 |
| АК | Коллектор аспирационный барабанный проходной | А2В051.000 БП-4 | 2 |
|  | Коллектор аспирационный барабанный проходной | А2В052.000 БП-6 | 1 |
| УР | Узел регулирования калорифера П1 / П2 / ВТЗ-1 | АУУ «Ридан» DN25 / DN20 / DN32 | 1 / 1 / 2 |
|  | Регистры дежурного отопления из труб Ø108×4 | по п. 1.13 | 3 |

3.3 Приложение В. Опросный лист на приточную установку П1

Таблица 39 – Опросный лист на приточную установку П1

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Обслуживаемое помещение | Деревообрабатывающий цех (категория В), г. Красноярск |
| Производительность по воздуху | 9130 м³/ч |
| Потери давления в сети (без установки), с запасом | 99 Па |
| Свободный напор вентилятора (требуемый полный) | 431 Па |
| Расчётная температура наружного воздуха (зима / лето) | −37 °С / +23 °С |
| Температура воздуха после воздухонагревателя | 15,6 °С (до 22 °С) |
| Теплопроизводительность воздухонагревателя | 161,2 кВт (до 180,6 кВт) |
| Теплоноситель | вода 110–70 °С (после ИТП), узел регулирования со смесительным насосом |
| Расход теплоносителя | 3,46 т/ч (до 3,88 т/ч) |
| Фильтр | карманный, класс G4 |
| Воздушный клапан | утеплённый, с электроприводом и возвратной пружиной |
| Утилизация теплоты | место под теплообменник рекуператора с промежуточным теплоносителем перед калорифером (п. 1.14.4) |
| Исполнение / место установки | общепромышленное, внутреннее; венткамера на отм. +4,000 |
| Автоматика | защита калорифера от замораживания, регулирование температуры притока, отключение по сигналу пожарной сигнализации |